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Dragende buitenwand in houtskeletbouw REI 60 (o↔i)
iQ3 cellulose isolatie en Block'Air Particle
met Siniat Weather Defence en Siniat Prégyflam







[bookmark: _Belangrijkste_Toepassingen]Lastenboeken REI 60-buitenwand met iQ3 cellulose isolatie
Belangrijkste toepassingen
Samengestelde dragende buitenwand in houtskeletbouw met brandweerstand REI 60 (o↔i) (27.31.300)
Onderdelen van de wandopbouw, van buiten naar binnen:
buitenbeplating: weersbestendige, met glasvezelmat versterkte gipsplaat (27.12.220)
stijlen in massief hout (27.11.110) en onder- en bovenregels (27.11.210)
ingeblazen cellulose isolatie (27.13.210)
luchtdichte en dampremmende structurele spaanplaat (27.12.120)
luchtdichte kleefband voor de plaatnaden (27.14.240)
brandwerende gipskartonplaat type DF (27.12.210)
optioneel: regelstructuur voor een leidingspouw (27.15.100)
De nummering is gebaseerd op het Bouwtechnisch Bestek Wonen (BBW) 2025, deel 2 Bovenbouw, hoofdstuk 27 Hout- & staalskeletbouw, van Wonen in Vlaanderen. Groene nummers komen expliciet voor in dat bestek; paarse nummers zijn gecreëerd door ISOPROC.
Over deze wandopbouw
De wandopbouw is geclassificeerd REI 60 (o↔i) volgens NBN EN 13501-2:2023, in classificatierapport 24817B van Warringtonfire Gent (WFRGENT nv), ondertekend op 24/09/2026.
De classificatie steunt op twee brandproeven volgens NBN EN 1365-1:2012/AC:2013, met tegengestelde brandrichting: testrapport 24817A (brand langs buiten) en 24889A-rev1 (brand langs binnen). Ze geldt dus voor beide zijden van de dragende wand.
Naast REI 60 (o↔i) zijn ook REW 60 (o↔i) en RE 60 (o↔i) toegekend, evenals de lagere klassen REI 45, 30, 20 en 15.
Het classificatierapport en de testrapporten zijn op aanvraag beschikbaar via technical@isoproc.be.
[bookmark: _Keuzemenu]Keuzemenu met linken naar de gewenste variante
Dragende buitenwand REI 60 (o↔i) met iQ3 cellulose isolatie, Block'Air Particle en Siniat-gipsplaten.
niet neutraal
neutraal
· UITLEG KLEURGEBRUIK
Blauwe tekst vraagt tussenkomst van de ontwerper. Naargelang de situatie dient er
(mogelijk) iets geschrapt of aangevuld te worden;
een keuze gemaakt te worden;
iets ingevuld te worden.
Rode tekst, meestal onder de vorm van voetnoten, is louter informatief en is in de eerste plaats bedoeld voor de ontwerper.
Advies of bemerkingen?
Aarzel niet onze technische helpdesk te contacteren voor bijkomende informatie: technical@isoproc.be; +32 15 62 19 35. Desgewenst komen wij bij u op kantoor of op de werf.
De lastenboekbeschrijvingen zijn met de meeste zorg opgesteld. Om discussies of meerkosten achteraf te vermijden zijn ze over het algemeen behoorlijk uitgebreid en gedetailleerd. Wij danken u voor eventuele bemerkingen en suggesties die kunnen bijdragen tot verdere verbetering en voor het voorschrijven van onze oplossingen.
[bookmark: _REI60_Niet_neutraal]REI 60-buitenwand - Niet neutraal lastenboek
Terug naar keuzemenu en uitleg NL
27.31.300. wanden - buitenwanden - dragende buitenwand REI 60 (o↔i) |FH|m²
Omschrijving
Dragende buitenwand in houtskeletbouw met een brandweerstand REI 60 (o↔i). Het houten skelet wordt over de volledige diepte gevuld met ingeblazen cellulose isolatie, aan de buitenzijde bekleed met een weersbestendige gipsplaat en aan de binnenzijde met een luchtdichte structurele spaanplaat en een brandwerende gipskartonplaat.
De spaanplaat met afgeplakte naden vormt de luchtdichte en dampremmende laag van de wand. Een afzonderlijke binnenfolie is niet nodig.
Materiaal
REI 60-buitenwand met iQ3 cellulose isolatie en Block'Air Particle (ISOPROC)
Wandopbouw van buiten naar binnen:
Buitenbeplating volgens 27.12.220 - Siniat Weather Defence; dikte: 12,5 mm.
Stijlen volgens 27.11.110 - KVH vingergelast vurenhout C24; sectie: min. 45 × 180 mm; hart-op-hartafstand: max. 400 mm.
Onder- en bovenregel volgens 27.11.210.
Isolatie in het structureel element volgens 27.13.210 - ingeblazen iQ3 cellulose isolatie; dikte: volledige stijldiepte, min. 180 mm; densiteit: min. 50 kg/m³.
Binnenfolie volgens 27.14.210: niet van toepassing. De luchtdichting en dampremming gebeuren met binnenbeplating 1 en kleefband op alle naden volgens 27.14.240.
Binnenbeplating 1 volgens 27.12.120 - Block'Air Particle; dikte: 12 / 13 mm.[footnoteRef:2] [2:  Block'Air Particle werd beproefd in 12 mm. Het toepassingsgebied laat dikkere platen toe (≥ 12 mm). De standaardplaat uit voorraad is 13 mm; 12 mm is leverbaar op aanvraag.] 

Extra binnenbeplating 2 volgens 27.12.210 - Siniat Prégyflam, type DF; dikte: 15 mm.
Wanddikte (zonder gevelafwerking en leidingspouw): min. 220 mm / zie plannen.
U-waarde wand: max. … W/(m²·K).
Prestaties
Brandweerstand volgens NBN EN 13501-2:2023: REI 60 (o↔i), ook REW 60 (o↔i) en RE 60 (o↔i). De classificatie geldt bij brand langs de buitenzijde én bij brand langs de binnenzijde.[footnoteRef:3] [3:  Classificatierapport 24817B, Warringtonfire Gent (WFRGENT nv), ondertekend op 24/09/2026, eigendom van ISOPROC; gebaseerd op de testrapporten 24817A (16/06/2026) en 24889A-rev1 (30/07/2026). Het rapport mag enkel integraal gebruikt of gereproduceerd worden en is op aanvraag beschikbaar via technical@isoproc.be.] 

De aannemer bezorgt vóór de aanvang van de werken een kopie van classificatierapport 24817B en voert de wand uit volgens de opbouw en de plaatsingsvoorwaarden die erin beschreven staan.
De uitgevoerde wand blijft binnen het toepassingsgebied (direct field of application) van de classificatie:[footnoteRef:4] [4:  Het toepassingsgebied volgt uit paragraaf 13 van NBN EN 1365-1 en is opgenomen in paragraaf 3.3 van classificatierapport 24817B. Een afwijking buiten deze grenzen, bijvoorbeeld een wandhoogte boven 3.000 mm, een grotere stijlafstand, dunnere of grotere platen of een hogere belasting, valt niet onder de classificatie. Leg zo'n afwijking vooraf voor aan ISOPROC.] 

wandhoogte: max. 3.000 mm; wandbreedte: onbeperkt;
wanddikte: min. 220 mm; stijldiepte en isolatiedikte: min. 180 mm;
stijlafstand: max. 400 mm hart op hart;
plaatdiktes: niet kleiner dan beproefd; plaatafmetingen en bevestigingsafstanden: niet groter dan beproefd (zie de artikels van de platen); het aantal horizontale naden mag toenemen;
axiale, gelijkmatig verdeelde belasting: max. 40 kN/m of max. 4.077 kg/m.[footnoteRef:5] [5:  Beide proeven werden uitgevoerd met 16 kN per stijl, bij een stijlafstand van 400 mm; dat is 1,98 N/mm² op de stijldoorsnede en 144 kN op het volledige proefelement. De stabiliteitsingenieur toetst de werkelijke belasting per stijl aan deze waarde.] 

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing)
Er wordt een leidingspouw voorzien. Langs de binnenkant worden tegen de hierboven beschreven opbouw nog volgende elementen voorzien:[footnoteRef:6] [6:  In beide proeven zat één onbeschermde kunststof inbouwdoos (ABB Haf HW52-F, diameter 76 mm, diepte 50 mm) rechtstreeks in de cellulose isolatie aan de binnenzijde, zonder leidingspouw. Een leidingspouw is dus geen voorwaarde voor het resultaat; ze houdt wel leidingen en inbouwdozen buiten de luchtdichte laag. Het classificatierapport regelt het aantal inbouwdozen, hun onderlinge afstand en rug-aan-rugplaatsing niet uitdrukkelijk, en vermeldt het toevoegen van een bijkomende laag niet uitdrukkelijk in het toepassingsgebied. Bespreek dit vooraf met ISOPROC.] 

Regelstructuur voor binnenafwerking volgens 27.15.100 - hout; diepte: … mm.
Beplating volgens 27.12.210 - gipskartonplaat / 27.12.220 - gipsvezelplaat / …; dikte: … mm.
Gevelafwerking: geventileerd gevelbekledingssysteem volgens hoofdstuk … / ….[footnoteRef:7] [7:  Het KB Basisnormen van 7 juli 1994 legt, afhankelijk van de gebouwhoogte, eisen op aan de brandreactie van het gevelbekledingssysteem. Die eisen gelden los van de REI-classificatie van de wand. De proeven werden uitgevoerd zonder gevelbekleding.] 

Uitvoering
De bepalingen van 27.00 en 27.30 zijn van toepassing, evenals STS 23-1 Houtskeletconstructies.
De wand wordt uitgevoerd volgens de beschreven opbouw, met de bevestigingsmiddelen en tussenafstanden hieronder. Deze bevestiging maakt deel uit van het beproefde geheel en is dus geen vrije keuze van de aannemer.
buitenbeplating: nieten, staal, 1,5 × 50 mm, kroonbreedte 11 mm; h.o.h. max. 100 mm aan de randen én in het midden van de plaat;
binnenbeplating 1: nieten, staal, 1,5 × 50 mm, kroonbreedte 11 mm; h.o.h. max. 150 mm aan de randen en max. 300 mm in het midden van de plaat;
binnenbeplating 2: nieten, staal, 1,4 × 55 mm, kroonbreedte 11,2 mm; h.o.h. max. 100 mm aan de verticale randen en max. 200 mm in het midden van de plaat;
stijlen aan onder- en bovenregel: volgens de stabiliteitsstudie.[footnoteRef:8] [8:  In de proeven werden de stijlen bevestigd met ronde draadnagels Simpson Strong-Tie, staal, 4 × 100 mm, drie nagels per stijl aan elke zijde.] 

De verticale naden van alle beplatingen vallen ter hoogte van een stijl. De naden van binnenbeplating 1 en binnenbeplating 2 verspringen ten opzichte van elkaar.
De naden van de gipsplaten worden afgewerkt volgens de gevraagde afwerkingsgraad.[footnoteRef:9] [9:  In beide proeven werden de naden van de gipsplaten niet afgesmeerd, en werden de naden van de buitenbeplating niet afgeplakt. Het afwerken van die naden is dus geen voorwaarde voor de brandweerstand; het blijft wel nodig voor de gewenste afwerking en, aan de buitenzijde, voor de weerbescherming tijdens de bouwfase.] 

Het gevelbekledingssysteem wordt bevestigd in de stijlen, doorheen de buitenbeplating. Het wordt niet uitsluitend in de buitenbeplating of in de isolatie verankerd.
Doorvoeringen doorheen de wand worden brandwerend afgedicht met producten die daarvoor beproefd zijn in een lichte wand, volgens de voorschriften van hun fabrikant.
Wanneer de wand in het atelier geprefabriceerd wordt, beschermt de aannemer de elementen tijdens transport, opslag en montage tegen vocht en beschadiging. Beschadigde platen worden vervangen.
Meting
Meeteenheid: m².
Meetcode: netto oppervlakte; openingen kleiner dan 0,5 m² worden niet afgetrokken. Inbegrepen zijn alle lagen van de wandopbouw, de isolatie, de kleefband op de plaatnaden, alle bevestigingsmiddelen, het dichten van de inblaasopeningen, de eventuele prefabricatie en montage, en de beschermingsmaatregelen, zoals beschreven in 27.31.
Aard van de overeenkomst: forfaitaire hoeveelheid (FH).
Toepassing / locatie
Alle dragende buitenwanden met een brandweerstandseis REI 60 / … volgens de plannen / ….
27.12.220. materialen - beplating - gipsachtige platen/met glasvezelmat versterkte gipsplaat (buitenbeplating) |PM|
Omschrijving
Weersbestendige gipsplaat als buitenbeplating van de houtskeletwand. De plaat vormt de winddichte laag en beschermt de wand tijdens de bouwfase tegen weersinvloeden, tot de gevelbekleding geplaatst is.
Materiaal
Siniat Weather Defence
Gehydrofobeerde gipsplaat met glasvezelmat aan beide zijden, beantwoordend aan NBN EN 15283-1 (met matten versterkte gipsplaten), met CE-markering en prestatieverklaring (DoP).
Specificaties
Type (volgens NBN EN 15283-1): GM-F-H1-I-R.
Brandreactie (volgens NBN EN 13501-1): A1.
Dikte: 12,5 mm.
Afmetingen: breedte max. 1.200 mm; lengte max. 2.400 mm.[footnoteRef:10] [10:  Maximale plaatafmetingen binnen het toepassingsgebied van de classificatie. Grotere platen vallen er niet onder.] 

Kantafwerking: volle kant.
Nominale densiteit: 860 kg/m³; gewicht: ca. 10,8 kg/m².
Wateropname (2 h): < 3 %; oppervlaktewaterabsorptie: < 100 g/m².
Equivalente luchtlaagdikte sd: 0,12 m (dampopen naar buiten).
Brandbeschermingsvermogen (volgens NBN EN 14135): K2 10.
Uitvoering
De platen worden geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant en bevestigd zoals beschreven in 27.31.300: nieten 1,5 × 50 mm, kroonbreedte 11 mm, h.o.h. max. 100 mm aan de randen én in het midden van de plaat.
De bevestiging gebeurt met voldoende randafstand (min. 11 mm) om uitbreken van de plaat te vermijden, in het bijzonder bij het inblazen van de isolatie (zie 27.13.210).[footnoteRef:11] [11:  De buitenbeplating is het gevoelige punt bij het inblazen: de plaat kan barsten door de inblaasdruk. Vandaar de strengere nietafstand dan in een standaardopbouw en de actieve ontluchting tijdens het inblazen.] 

Blijft de plaat vóór het plaatsen van de gevelbekleding aan weer blootgesteld, dan worden de naden afgedicht met pro clima TESCON VANA.[footnoteRef:12] [12:  Volgens de fabrikant mag de plaat tot 12 maanden aan weer blootgesteld blijven, mits de naden afgedicht zijn.] 

Meting
Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden.
Toepassing / locatie
Buitenbeplating van de REI 60-buitenwand volgens 27.31.300.
27.11.110. materialen - onderdelen regelwerk - stijlen/massief hout |PM|
Omschrijving
De massief houten stijlen vormen de verticale draagstructuur van de houtskeletwand. Ze worden op regelmatige afstand geplaatst en onder- en bovenaan verbonden met een onder- en bovenregel.
Materiaal
Zie de bepalingen onder 27.00 hout- & staalskeletbouw - algemeen.
KVH (Konstruktionsvollholz), gevingerlast en technisch gedroogd massief constructiehout in Europees vurenhout (fijnspar), op sterkte gesorteerd volgens NBN EN 14081-1 en met CE-markering; vingerlassen volgens NBN EN 15497.
Sterkteklasse (volgens NBN EN 338): min. C24.
Houtvochtigheid bij verwerking: max. 15 % (± 3 %).
Tolerantie: klasse 2 volgens NBN EN 336.
Het hout heeft een FSC 100 %- of PEFC-label en de leverancier is FSC- of PEFC CoC-gecertificeerd.
Houtverduurzaming: procedé A2.1 volgens STS 04.3.1.3 en NBN EN 351-1 / niet vereist in gebruiksklasse 1 ….
Specificaties
Sectie: min. 45 × 180 mm (breedte × diepte).[footnoteRef:13] [13:  Beproefd: KVH vingergelast vurenhout C24, 45 × 180 mm, densiteit 413 tot 417 kg/m³. Het toepassingsgebied laat een grotere stijldiepte toe (≥ 180 mm). Een lagere sterkteklasse of een andere stijlbreedte is niet uitdrukkelijk gedekt.] 

Hart-op-hartafstand: max. 400 mm.
Meting
Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden.
Toepassing / locatie
Stijlen van de REI 60-buitenwand volgens 27.31.300.
27.11.210. materialen - onderdelen regelwerk - regels/onder- & bovenregels |PM|
Omschrijving
De stijlen worden onderaan met een onderregel en bovenaan met een bovenregel verbonden.
Materiaal
Zelfde houtsoort, sterkteklasse en kwaliteit als de stijlen volgens 27.11.110.
Specificaties
Sectie: min. 45 × 180 mm; de breedte van de regel is gelijk aan de diepte van de stijlen.
Uitvoering
De verbinding tussen stijlen en regels gebeurt volgens de stabiliteitsstudie.
In de onder- of bovenregel worden, indien zo voorzien, de inblaasopeningen voor de isolatie aangebracht (zie 27.13.210).
Meting
Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden.
27.13.210. materialen - isolatie - ingeblazen isolatie/cellulose |PM|
Omschrijving
De compartimenten tussen de houten structuurelementen worden volledig gevuld door het inblazen van cellulosevlokken.
Materiaal
iQ3 cellulose isolatie
De cellulosevlokken bestaan voor minstens 90 % uit gerecycleerde cellulosevezels (krantenpapier en karton), met magnesiumsulfaat en boorzuur (max. 3,7 %) als bescherming tegen brand, schimmels en insecten.
De cellulosevlokken beschikken over een geldige ETA (ETA-20/0593), met CE-markering, en over een B-EPD (2000048_001).
Enkel producten waarvan de λ-waarde aangetoond kan worden met de gedeclareerde λD-waarde in de CE-markering of ETA, of met de rekenwaarde λUi in de EPB-productgegevensdatabank, worden aanvaard.
Bij prefabricatie in het atelier wordt iQ3p toegepast: een strengere selectie uit dezelfde productie, met een minimum aan korte vezels, voor zettingsvrije isolatie na transport. iQ3p valt onder dezelfde certificaten en technische fiches.
Specificaties
Warmtegeleidingscoëfficiënt λD (ingeblazen): max. 0,038 W/(m·K).
Isolatiedikte: volledige stijldiepte, min. 180 mm.
Densiteit na inblazen: min. 50 kg/m³ over het volledige compartiment.[footnoteRef:14] [14:  De beproefde wanden werden ingeblazen aan 50 kg/m³. De densiteit staat niet als parameter in het toepassingsgebied van de classificatie; ISOPROC schrijft daarom minimaal 50 kg/m³ voor, ook waar de densiteitstabel van de fabrikant voor dezelfde dikte een lagere densiteit zou toelaten.] 

Waterdampdiffusieweerstandsgetal µ: 1 à 2.
Soortelijke warmte: ca. 2.000 J/(kg·K).
Brandreactie (volgens NBN EN 13501-1): … volgens de geldige prestatieverklaring (DoP) van de fabrikant.[footnoteRef:15] [15:  De brandreactieklasse van de isolatie is geen parameter van de REI-classificatie: die geldt voor de volledige wandopbouw. Vul de klasse in volgens de prestatieverklaring die geldt op het moment van de aanbesteding.] 

Uitvoering
De cellulosevlokken worden geplaatst volgens de bepalingen in de ETA, volgens de richtlijnen van de fabrikant en volgens de ISOPROC-inblaasinstructies voor de REI 60-wandopbouw, door een geschoold en door de fabrikant erkend plaatsingsbedrijf, of in het atelier door de systeemleverancier.
Voor het inblazen worden alle kieren en openingen gedicht. Plaatsen die achteraf niet meer gevuld kunnen worden, worden tijdens de opbouw van de compartimenten geïsoleerd met gepaste vezelisolatie.
De vlokken worden met geschikte inblaasapparatuur en met de gepaste techniek ingeblazen, zodat het materiaal voldoende gedecompacteerd wordt. De compartimenten worden volledig gevuld, met naleving van de minimale densiteit. Tijdens de inblaaswerken worden de nodige densiteitscontroles uitgevoerd en geregistreerd.
Om de buitenbeplating te beschermen tegen de inblaasdruk:
wordt de buitenbeplating bevestigd met nieten h.o.h. max. 100 mm aan de randen én in het midden van de plaat, met een randafstand van min. 11 mm;
wordt tijdens het inblazen actief ontlucht.
Bij het inblazen met een inblaaslans ligt het element horizontaal en wordt ingeblazen via openingen in de onderregel / ….
Na de inblaaswerken worden de inblaasopeningen zorgvuldig en luchtdicht gedicht, met iQ3 patch tape / ….
In het geval van prefabricatie wordt de densiteit aangepast zodat de isolatie tijdens transport niet kan inzakken, volgens de prefab densiteitstabel van ISOPROC, met een minimum van 50 kg/m³.
Er worden maatregelen genomen om te vermijden dat de cellulose blootgesteld wordt aan temperaturen boven 80 °C (rookkanalen, inbouwspots, …).
Meting
Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden.
Toepassing / locatie
Isolatie van de REI 60-buitenwand volgens 27.31.300; totale laagdikte: volledige stijldiepte, min. 180 mm; λD: max. 0,038 W/(m·K).
27.12.120. materialen - beplating - houtachtige platen/spaanplaat (luchtdicht en dampremmend) |PM|
Omschrijving
Structurele spaanplaat als binnenbeplating 1 van de houtskeletwand. De plaat verzorgt tegelijk de schrankweerstand, de luchtdichting en de dampremming van de wand; een afzonderlijke binnenfolie is niet nodig.
Materiaal
ISOPROC Block'Air Particle
Spaanplaat beantwoordend aan NBN EN 312, met CE-markering en prestatieverklaring (DoP) van de fabrikant.
De platen zijn drager van een FSC 100 %- of PEFC-label en de leverancier is FSC- of PEFC CoC-gecertificeerd.
De plaat is luchtdicht in de massa, dankzij de fijne vezels in de buitenste lagen van beide zijden, en niet door een coating. Er is dus geen voorgeschreven plaatsingsrichting.
Specificaties
Plaattype (volgens NBN EN 312): P5.
Dikte: 12 / 13 mm; diktetolerantie ± 0,3 mm.
Afmetingen: breedte max. 1.196 mm; lengte max. 2.800 mm.[footnoteRef:16] [16:  Maximale plaatafmetingen binnen het toepassingsgebied van de classificatie. Langere platen, bijvoorbeeld 3.300 mm, vallen er niet onder.] 

Randafwerking: recht.
Gemiddelde densiteit (volgens NBN EN 323): 800 kg/m³.
Buigsterkte (volgens NBN EN 310): 18 N/mm²; elasticiteitsmodulus in buiging: 2.550 N/mm².
Dwarstreksterkte (volgens NBN EN 319): 0,45 N/mm²; diktezwelling na 24 h (volgens NBN EN 317): 11 %.
Dampdiffusieweerstandsgetal µ (volgens NBN EN ISO 12572), wet cup / dry cup: 300 / 600; dit geeft een sd-waarde van ca. 3,6 / 7,2 m bij 12 mm en ca. 3,9 / 7,8 m bij 13 mm.
Luchtdoorlatendheid bij 50 Pa (volgens NBN EN 12114): 0 m³/(m²·h).
Brandreactie (volgens NBN EN 13986): D-s2,d0.
Warmtegeleidingscoëfficiënt (volgens NBN EN 13986): 0,12 W/(m·K).
Formaldehyde-emissie (volgens NBN EN 717-1): klasse E1 E05, ≤ 0,05 ppm.
Uitvoering
De platen worden geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant en conform TV 255 Luchtdichtheid van gebouwen van Buildwise.
De platen worden bevestigd zoals beschreven in 27.31.300: nieten 1,5 × 50 mm, kroonbreedte 11 mm, h.o.h. max. 150 mm aan de randen en max. 300 mm in het midden van de plaat.
De verticale naden vallen ter hoogte van een stijl en worden uitgevoerd met een voeg van ca. 4 mm.[footnoteRef:17] [17:  In testrapport 24889A-rev1 staat de spaanplaat beschreven met een voeg van 4 mm tussen de platen.] 

Alle naden, aansluitingen en eventuele beschadigingen worden luchtdicht afgeplakt met kleefband volgens 27.14.240.
Aansluitingen met andere elementen van de luchtdichtheidsschil (vloeren, ramen, dak, …) worden luchtdicht afgewerkt volgens de detailplannen en aanwijzingen van de architect.
Meting
Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden.
Toepassing / locatie
Binnenbeplating 1 van de REI 60-buitenwand volgens 27.31.300.
27.14.240. materialen - luchtdichting - kleefband voor naden van luchtdichte platen |PM|
Omschrijving
Kleefband voor het luchtdicht afplakken van de naden, aansluitingen en beschadigingen van de luchtdichte spaanplaat.
Materiaal
pro clima TESCON VANA
Kleefband en eventuele hulpmiddelen maken deel uit van één luchtdichtingssysteem en zijn compatibel met de ondergrond.
Specificaties
Drager: vlies van polypropyleen; lijm: watervaste lijm; schutlaag: gesiliconiseerd papier.
Breedte: 60 mm; dikte: ca. 0,3 mm.
Geschikt voor luchtdichte verbindingen volgens DIN 4108-7.
Verwerkingstemperatuur: vanaf -10 °C; temperatuurbestendigheid: van -50 °C tot +90 °C.
Uitvoering
De kleefband wordt aangebracht volgens de voorschriften van de fabrikant en conform TV 255. De ondergrond is droog, stof-, vet- en siliconenvrij. De kleefband wordt goed aangewreven.
De kleefband wordt aangebracht vóór het plaatsen van binnenbeplating 2.
Meting
Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden.
27.12.210. materialen - beplating - gipsachtige platen/gipskartonplaten (brandwerend type DF) |PM|
Omschrijving
Brandwerende gipskartonplaat als tweede binnenbeplating van de houtskeletwand, geplaatst tegen de luchtdichte spaanplaat.
Materiaal
Siniat Prégyflam
Gipskartonplaat beantwoordend aan NBN EN 520+A1, met CE-markering en prestatieverklaring (DoP).
Specificaties
Type (volgens NBN EN 520): DF (vastgelegde dichtheid; verbeterde kerncohesie bij hoge temperaturen).
Brandreactie (volgens NBN EN 13501-1): A2-s1,d0.
Dikte: 15 mm.
Afmetingen: breedte max. 1.200 mm; lengte max. 2.600 mm.[footnoteRef:18] [18:  Maximale plaatafmetingen binnen het toepassingsgebied van de classificatie. Grotere platen vallen er niet onder.] 

Nominale densiteit: 900 kg/m³; gewicht: ca. 13,5 kg/m².
Kantafwerking: langskanten afgeschuind (AK) / 4 kanten afgeschuind (4AK).
Uitvoering
De platen worden geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant en bevestigd zoals beschreven in 27.31.300: nieten 1,4 × 55 mm, kroonbreedte 11,2 mm, h.o.h. max. 100 mm aan de verticale randen en max. 200 mm in het midden van de plaat.
De naden verspringen ten opzichte van de naden van de spaanplaat.
Afwerkingsgraad volgens TV 233: F1 (te betegelen) / F2a (te schilderen, standaardopvoeging) / F2b (te schilderen, schraapmethode) / F3 (volvlakkig plamuren) / geen afwerking (bij leidingspouw).
Op alle buitenhoeken worden hoekbeschermingsprofielen geplaatst.
Meting
Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden.
Toepassing / locatie
Binnenbeplating 2 van de REI 60-buitenwand volgens 27.31.300.
27.15.100. materialen - regelstructuur voor binnenafwerking - hout |PM| (optioneel)
Omschrijving
Houten regelstructuur aan de binnenzijde van de REI 60-buitenwand, voor het creëren van een leidingspouw en het plaatsen van de afwerkingsbeplating.
Materiaal
Europees of inlands vurenhout (fijnspar), met CE-markering en FSC 100 %- of PEFC-label; houtvochtigheid max. 20 %; tolerantie klasse 2 volgens NBN EN 336.
Specificaties
Dikte: … mm / zie plannen; hart-op-hartafstand: … mm.
Uitvoering
Het regelwerk wordt in de stijlen bevestigd, doorheen de binnenbeplatingen. De dikte is afgestemd op de inbouw van de elektrische elementen.
Meting
Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden.
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27.31.300. wanden - buitenwanden - dragende buitenwand REI 60 (o↔i) |FH|m²
Omschrijving
Dragende buitenwand in houtskeletbouw met een brandweerstand REI 60 (o↔i). Het houten skelet wordt over de volledige diepte gevuld met ingeblazen cellulose isolatie, aan de buitenzijde bekleed met een weersbestendige gipsplaat en aan de binnenzijde met een luchtdichte structurele spaanplaat en een brandwerende gipskartonplaat.
De spaanplaat met afgeplakte naden vormt de luchtdichte en dampremmende laag van de wand. Een afzonderlijke binnenfolie is niet nodig.
Materiaal
Wandopbouw van buiten naar binnen:
Buitenbeplating volgens 27.12.220 - weersbestendige, met glasvezelmat versterkte gipsplaat; dikte: 12,5 mm.
Stijlen volgens 27.11.110 - gevingerlast massief constructiehout C24; sectie: min. 45 × 180 mm; hart-op-hartafstand: max. 400 mm.
Onder- en bovenregel volgens 27.11.210.
Isolatie in het structureel element volgens 27.13.210 - ingeblazen cellulose isolatie; dikte: volledige stijldiepte, min. 180 mm; densiteit: min. 50 kg/m³.
Binnenfolie volgens 27.14.210: niet van toepassing. De luchtdichting en dampremming gebeuren met binnenbeplating 1 en kleefband op alle naden volgens 27.14.240.
Binnenbeplating 1 volgens 27.12.120 - luchtdichte structurele spaanplaat P5; dikte: 12 / 13 mm.[footnoteRef:19] [19:  De spaanplaat werd beproefd in 12 mm. Het toepassingsgebied van de classificatie laat dikkere platen toe (≥ 12 mm).] 

Extra binnenbeplating 2 volgens 27.12.210 - brandwerende gipskartonplaat type DF; dikte: 15 mm.
Wanddikte (zonder gevelafwerking en leidingspouw): min. 220 mm / zie plannen.
U-waarde wand: max. … W/(m²·K).
Prestaties
Brandweerstand volgens NBN EN 13501-2:2023: REI 60 (o↔i), ook REW 60 (o↔i) en RE 60 (o↔i). De classificatie geldt bij brand langs de buitenzijde én bij brand langs de binnenzijde.
De aannemer bezorgt vóór de aanvang van de werken een classificatierapport volgens NBN EN 13501-2, opgesteld door een erkend laboratorium op basis van brandproeven volgens NBN EN 1365-1 in beide brandrichtingen, voor de volledige wandopbouw zoals beschreven in dit artikel. Alle onderdelen van de uitgevoerde wand stemmen overeen met het classificatierapport. De plaatsing gebeurt volledig conform de plaatsingsvoorwaarden vermeld in het classificatierapport.[footnoteRef:20] [20:  Omdat de brandweerstand geldt voor de volledige, beproefde opbouw, volstaat het niet dat een alternatief onderdeel afzonderlijk dezelfde productkenmerken heeft. Een gelijkwaardige oplossing wordt pas aanvaard als de aannemer voor de volledige wandopbouw met dat onderdeel een eigen classificatierapport voorlegt.] 

De uitgevoerde wand blijft binnen het toepassingsgebied (direct field of application) van de classificatie:[footnoteRef:21] [21:  Het toepassingsgebied volgt uit paragraaf 13 van NBN EN 1365-1 en is opgenomen in het classificatierapport. Een afwijking buiten deze grenzen, bijvoorbeeld een wandhoogte boven 3.000 mm, een grotere stijlafstand, dunnere of grotere platen of een hogere belasting, valt niet onder de classificatie. Leg zo'n afwijking vooraf voor aan de ontwerper.] 

wandhoogte: max. 3.000 mm; wandbreedte: onbeperkt;
wanddikte: min. 220 mm; stijldiepte en isolatiedikte: min. 180 mm;
stijlafstand: max. 400 mm hart op hart;
plaatdiktes: niet kleiner dan beproefd; plaatafmetingen en bevestigingsafstanden: niet groter dan beproefd (zie de artikels van de platen); het aantal horizontale naden mag toenemen;
axiale, gelijkmatig verdeelde belasting: max. 40 kN/m of max. 4.077 kg/m.[footnoteRef:22] [22:  Beide proeven werden uitgevoerd met 16 kN per stijl, bij een stijlafstand van 400 mm; dat is 1,98 N/mm² op de stijldoorsnede en 144 kN op het volledige proefelement. De stabiliteitsingenieur toetst de werkelijke belasting per stijl aan deze waarde.] 

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing)
Er wordt een leidingspouw voorzien. Langs de binnenkant worden tegen de hierboven beschreven opbouw nog volgende elementen voorzien:[footnoteRef:23] [23:  In beide proeven zat één onbeschermde kunststof inbouwdoos (diameter 76 mm, diepte 50 mm) rechtstreeks in de cellulose isolatie aan de binnenzijde, zonder leidingspouw. Een leidingspouw is dus geen voorwaarde voor het resultaat; ze houdt wel leidingen en inbouwdozen buiten de luchtdichte laag. Het classificatierapport regelt het aantal inbouwdozen, hun onderlinge afstand en rug-aan-rugplaatsing niet uitdrukkelijk, en vermeldt het toevoegen van een bijkomende laag niet uitdrukkelijk in het toepassingsgebied. Bespreek dit vooraf met de ontwerper.] 

Regelstructuur voor binnenafwerking volgens 27.15.100 - hout; diepte: … mm.
Beplating volgens 27.12.210 - gipskartonplaat / 27.12.220 - gipsvezelplaat / …; dikte: … mm.
Gevelafwerking: geventileerd gevelbekledingssysteem volgens hoofdstuk … / ….[footnoteRef:24] [24:  Het KB Basisnormen van 7 juli 1994 legt, afhankelijk van de gebouwhoogte, eisen op aan de brandreactie van het gevelbekledingssysteem. Die eisen gelden los van de REI-classificatie van de wand. De proeven werden uitgevoerd zonder gevelbekleding.] 

Uitvoering
De bepalingen van 27.00 en 27.30 zijn van toepassing, evenals STS 23-1 Houtskeletconstructies.
De wand wordt uitgevoerd volgens de beschreven opbouw, met de bevestigingsmiddelen en tussenafstanden hieronder. Deze bevestiging maakt deel uit van het beproefde geheel en is dus geen vrije keuze van de aannemer.
buitenbeplating: nieten staal, 1,5 × 50 mm, kroonbreedte 11 mm; h.o.h. max. 100 mm aan de randen én in het midden van de plaat;
binnenbeplating 1: nieten staal, 1,5 × 50 mm, kroonbreedte 11 mm; h.o.h. max. 150 mm aan de randen en max. 300 mm in het midden van de plaat;
binnenbeplating 2: nieten staal, 1,4 × 55 mm, kroonbreedte 11,2 mm; h.o.h. max. 100 mm aan de verticale randen en max. 200 mm in het midden van de plaat;
stijlen aan onder- en bovenregel: volgens de stabiliteitsstudie.[footnoteRef:25] [25:  In de proeven werden de stijlen bevestigd met ronde draadnagels staal, 4 × 100 mm, drie nagels per stijl aan elke zijde.] 

De verticale naden van alle beplatingen vallen ter hoogte van een stijl. De naden van binnenbeplating 1 en binnenbeplating 2 verspringen ten opzichte van elkaar.
De naden van de gipsplaten worden afgewerkt volgens de gevraagde afwerkingsgraad.[footnoteRef:26] [26:  In beide proeven werden de naden van de gipsplaten niet afgesmeerd, en werden de naden van de buitenbeplating niet afgeplakt. Het afwerken van die naden is dus geen voorwaarde voor de brandweerstand; het blijft wel nodig voor de gewenste afwerking en, aan de buitenzijde, voor de weerbescherming tijdens de bouwfase.] 

Het gevelbekledingssysteem wordt bevestigd in de stijlen, doorheen de buitenbeplating. Het wordt niet uitsluitend in de buitenbeplating of in de isolatie verankerd.
Doorvoeringen doorheen de wand worden brandwerend afgedicht met producten die daarvoor beproefd zijn in een lichte wand, volgens de voorschriften van hun fabrikant.
Wanneer de wand in het atelier geprefabriceerd wordt, beschermt de aannemer de elementen tijdens transport, opslag en montage tegen vocht en beschadiging. Beschadigde platen worden vervangen.
Meting
Meeteenheid: m².
Meetcode: netto oppervlakte; openingen kleiner dan 0,5 m² worden niet afgetrokken. Inbegrepen zijn alle lagen van de wandopbouw, de isolatie, de kleefband op de plaatnaden, alle bevestigingsmiddelen, het dichten van de inblaasopeningen, de eventuele prefabricatie en montage, en de beschermingsmaatregelen, zoals beschreven in 27.31.
Aard van de overeenkomst: forfaitaire hoeveelheid (FH).
Toepassing / locatie
Alle dragende buitenwanden met een brandweerstandseis REI 60 / … volgens de plannen / ….
27.12.220. materialen - beplating - gipsachtige platen/met glasvezelmat versterkte gipsplaat (buitenbeplating) |PM|
Omschrijving
Weersbestendige gipsplaat als buitenbeplating van de houtskeletwand. De plaat vormt de winddichte laag en beschermt de wand tijdens de bouwfase tegen weersinvloeden, tot de gevelbekleding geplaatst is.
Materiaal
Gehydrofobeerde gipsplaat met glasvezelmat aan beide zijden, beantwoordend aan NBN EN 15283-1 (met matten versterkte gipsplaten), met CE-markering en prestatieverklaring (DoP).
Specificaties
Type (volgens NBN EN 15283-1): GM-F-H1-I-R.
Brandreactie (volgens NBN EN 13501-1): A1.
Dikte: 12,5 mm.
Afmetingen: breedte max. 1.200 mm; lengte max. 2.400 mm.[footnoteRef:27] [27:  Maximale plaatafmetingen binnen het toepassingsgebied van de classificatie. Grotere platen vallen er niet onder.] 

Kantafwerking: volle kant.
Nominale densiteit: 860 kg/m³; gewicht: ca. 10,8 kg/m².
Wateropname (2 h): < 3 %; oppervlaktewaterabsorptie: < 100 g/m².
Equivalente luchtlaagdikte sd: 0,12 m (dampopen naar buiten).
Brandbeschermingsvermogen (volgens NBN EN 14135): K2 10.
Uitvoering
De platen worden geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant en bevestigd zoals beschreven in 27.31.300: nieten 1,5 × 50 mm, kroonbreedte 11 mm, h.o.h. max. 100 mm aan de randen én in het midden van de plaat.
De bevestiging gebeurt met voldoende randafstand (min. 11 mm) om uitbreken van de plaat te vermijden, in het bijzonder bij het inblazen van de isolatie (zie 27.13.210).[footnoteRef:28] [28:  De buitenbeplating is het gevoelige punt bij het inblazen: de plaat kan barsten door de inblaasdruk. Vandaar de strengere nietafstand dan in een standaardopbouw en de actieve ontluchting tijdens het inblazen.] 

Blijft de plaat vóór het plaatsen van de gevelbekleding aan weer blootgesteld, dan worden de naden afgedicht met de door de fabrikant voorgeschreven tape.[footnoteRef:29] [29:  Volgens de fabrikant mag de plaat tot 12 maanden aan weer blootgesteld blijven, mits de naden afgedicht zijn.] 

Meting
Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden.
Toepassing / locatie
Buitenbeplating van de REI 60-buitenwand volgens 27.31.300.
27.11.110. materialen - onderdelen regelwerk - stijlen/massief hout |PM|
Omschrijving
De massief houten stijlen vormen de verticale draagstructuur van de houtskeletwand. Ze worden op regelmatige afstand geplaatst en onder- en bovenaan verbonden met een onder- en bovenregel.
Materiaal
Zie de bepalingen onder 27.00 hout- & staalskeletbouw - algemeen.
gevingerlast en technisch gedroogd massief constructiehout in Europees vurenhout (fijnspar), op sterkte gesorteerd volgens NBN EN 14081-1 en met CE-markering; vingerlassen volgens NBN EN 15497.
Sterkteklasse (volgens NBN EN 338): min. C24.
Houtvochtigheid bij verwerking: max. 15 % (± 3 %).
Tolerantie: klasse 2 volgens NBN EN 336.
Het hout heeft een FSC 100 %- of PEFC-label en de leverancier is FSC- of PEFC CoC-gecertificeerd.
Houtverduurzaming: procedé A2.1 volgens STS 04.3.1.3 en NBN EN 351-1 / niet vereist in gebruiksklasse 1 ….
Specificaties
Sectie: min. 45 × 180 mm (breedte × diepte).[footnoteRef:30] [30:  Beproefd: gevingerlast vurenhout C24, 45 × 180 mm, densiteit 413 tot 417 kg/m³. Het toepassingsgebied laat een grotere stijldiepte toe (≥ 180 mm). Een lagere sterkteklasse of een andere stijlbreedte is niet uitdrukkelijk gedekt.] 

Hart-op-hartafstand: max. 400 mm.
Meting
Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden.
Toepassing / locatie
Stijlen van de REI 60-buitenwand volgens 27.31.300.
27.11.210. materialen - onderdelen regelwerk - regels/onder- & bovenregels |PM|
Omschrijving
De stijlen worden onderaan met een onderregel en bovenaan met een bovenregel verbonden.
Materiaal
Zelfde houtsoort, sterkteklasse en kwaliteit als de stijlen volgens 27.11.110.
Specificaties
Sectie: min. 45 × 180 mm; de breedte van de regel is gelijk aan de diepte van de stijlen.
Uitvoering
De verbinding tussen stijlen en regels gebeurt volgens de stabiliteitsstudie.
In de onder- of bovenregel worden, indien zo voorzien, de inblaasopeningen voor de isolatie aangebracht (zie 27.13.210).
Meting
Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden.
27.13.210. materialen - isolatie - ingeblazen isolatie/cellulose |PM|
Omschrijving
De compartimenten tussen de houten structuurelementen worden volledig gevuld door het inblazen van cellulosevlokken.
Materiaal
De cellulosevlokken bestaan voor minstens 90 % uit gerecycleerde cellulosevezels (krantenpapier en karton), met magnesiumsulfaat en boorzuur (max. 3,7 %) als bescherming tegen brand, schimmels en insecten.
De cellulosevlokken beschikken over een geldige ETA (European Technical Assessment), met CE-markering, en over een B-EPD (Belgian Environmental Product Declaration).
Enkel producten waarvan de λ-waarde aangetoond kan worden met de gedeclareerde λD-waarde in de CE-markering of ETA, of met de rekenwaarde λUi in de EPB-productgegevensdatabank, worden aanvaard.
Specificaties
Warmtegeleidingscoëfficiënt λD (ingeblazen): max. 0,038 W/(m·K).
Isolatiedikte: volledige stijldiepte, min. 180 mm.
Densiteit na inblazen: min. 50 kg/m³ over het volledige compartiment.[footnoteRef:31] [31:  De beproefde wanden werden ingeblazen aan 50 kg/m³. De densiteit staat niet als parameter in het toepassingsgebied van de classificatie; de ontwerper schrijft daarom minimaal 50 kg/m³ voor, ook waar de densiteitstabel van de fabrikant voor dezelfde dikte een lagere densiteit zou toelaten.] 

Waterdampdiffusieweerstandsgetal µ: 1 à 2.
Soortelijke warmte: ca. 2.000 J/(kg·K).
Brandreactie (volgens NBN EN 13501-1): … volgens de geldige prestatieverklaring (DoP) van de fabrikant.[footnoteRef:32] [32:  De brandreactieklasse van de isolatie is geen parameter van de REI-classificatie: die geldt voor de volledige wandopbouw. Vul de klasse in volgens de prestatieverklaring die geldt op het moment van de aanbesteding.] 

Uitvoering
De cellulosevlokken worden geplaatst volgens de bepalingen in de ETA, volgens de richtlijnen van de fabrikant en volgens de specifieke inblaasinstructies van de fabrikant voor deze wandopbouw, door een geschoold en door de fabrikant erkend plaatsingsbedrijf, of in het atelier door de systeemleverancier.
Voor het inblazen worden alle kieren en openingen gedicht. Plaatsen die achteraf niet meer gevuld kunnen worden, worden tijdens de opbouw van de compartimenten geïsoleerd met gepaste vezelisolatie.
De vlokken worden met geschikte inblaasapparatuur en met de gepaste techniek ingeblazen, zodat het materiaal voldoende gedecompacteerd wordt. De compartimenten worden volledig gevuld, met naleving van de minimale densiteit. Tijdens de inblaaswerken worden de nodige densiteitscontroles uitgevoerd en geregistreerd.
Om de buitenbeplating te beschermen tegen de inblaasdruk:
wordt de buitenbeplating bevestigd met nieten h.o.h. max. 100 mm aan de randen én in het midden van de plaat, met een randafstand van min. 11 mm;
wordt tijdens het inblazen actief ontlucht.
Bij het inblazen met een inblaaslans ligt het element horizontaal en wordt ingeblazen via openingen in de onderregel / ….
Na de inblaaswerken worden de inblaasopeningen zorgvuldig en luchtdicht gedicht, met een geschikte kleefband / ….
In het geval van prefabricatie wordt de densiteit aangepast zodat de isolatie tijdens transport niet kan inzakken, met een minimum van 50 kg/m³.
Er worden maatregelen genomen om te vermijden dat de cellulose blootgesteld wordt aan temperaturen boven 80 °C (rookkanalen, inbouwspots, …).
Meting
Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden.
Toepassing / locatie
Isolatie van de REI 60-buitenwand volgens 27.31.300; totale laagdikte: volledige stijldiepte, min. 180 mm; λD: max. 0,038 W/(m·K).
27.12.120. materialen - beplating - houtachtige platen/spaanplaat (luchtdicht en dampremmend) |PM|
Omschrijving
Structurele spaanplaat als binnenbeplating 1 van de houtskeletwand. De plaat verzorgt tegelijk de schrankweerstand, de luchtdichting en de dampremming van de wand; een afzonderlijke binnenfolie is niet nodig.
Materiaal
Spaanplaat beantwoordend aan NBN EN 312, met CE-markering en prestatieverklaring (DoP) van de fabrikant.
De platen zijn drager van een FSC 100 %- of PEFC-label en de leverancier is FSC- of PEFC CoC-gecertificeerd.
De plaat is luchtdicht in de massa, dankzij de fijne vezels in de buitenste lagen van beide zijden, en niet door een coating. Er is dus geen voorgeschreven plaatsingsrichting.
Specificaties
Plaattype (volgens NBN EN 312): P5.
Dikte: 12 / 13 mm; diktetolerantie ± 0,3 mm.
Afmetingen: breedte max. 1.196 mm; lengte max. 2.800 mm.[footnoteRef:33] [33:  Maximale plaatafmetingen binnen het toepassingsgebied van de classificatie. Langere platen, bijvoorbeeld 3.300 mm, vallen er niet onder.] 

Randafwerking: recht.
Gemiddelde densiteit (volgens NBN EN 323): 800 kg/m³.
Buigsterkte (volgens NBN EN 310): 18 N/mm²; elasticiteitsmodulus in buiging: 2.550 N/mm².
Dwarstreksterkte (volgens NBN EN 319): 0,45 N/mm²; diktezwelling na 24 h (volgens NBN EN 317): 11 %.
Dampdiffusieweerstandsgetal µ (volgens NBN EN ISO 12572), wet cup / dry cup: 300 / 600; dit geeft een sd-waarde van ca. 3,6 / 7,2 m bij 12 mm en ca. 3,9 / 7,8 m bij 13 mm.
Luchtdoorlatendheid bij 50 Pa (volgens NBN EN 12114): 0 m³/(m²·h).
Brandreactie (volgens NBN EN 13986): D-s2,d0.
Warmtegeleidingscoëfficiënt (volgens NBN EN 13986): 0,12 W/(m·K).
Formaldehyde-emissie (volgens NBN EN 717-1): klasse E1 E05, ≤ 0,05 ppm.
Uitvoering
De platen worden geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant en conform TV 255 Luchtdichtheid van gebouwen van Buildwise.
De platen worden bevestigd zoals beschreven in 27.31.300: nieten 1,5 × 50 mm, kroonbreedte 11 mm, h.o.h. max. 150 mm aan de randen en max. 300 mm in het midden van de plaat.
De verticale naden vallen ter hoogte van een stijl en worden uitgevoerd met een voeg van ca. 4 mm.[footnoteRef:34] [34:  Zo werd de spaanplaat in de beproefde opbouw uitgevoerd.] 

Alle naden, aansluitingen en eventuele beschadigingen worden luchtdicht afgeplakt met kleefband volgens 27.14.240.
Aansluitingen met andere elementen van de luchtdichtheidsschil (vloeren, ramen, dak, …) worden luchtdicht afgewerkt volgens de detailplannen en aanwijzingen van de architect.
Meting
Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden.
Toepassing / locatie
Binnenbeplating 1 van de REI 60-buitenwand volgens 27.31.300.
27.14.240. materialen - luchtdichting - kleefband voor naden van luchtdichte platen |PM|
Omschrijving
Kleefband voor het luchtdicht afplakken van de naden, aansluitingen en beschadigingen van de luchtdichte spaanplaat.
Materiaal
Kleefband en eventuele hulpmiddelen maken deel uit van één luchtdichtingssysteem en zijn compatibel met de ondergrond.
Specificaties
Drager: vlies van polypropyleen; lijm: watervaste lijm; schutlaag: gesiliconiseerd papier.
Breedte: 60 mm; dikte: ca. 0,3 mm.
Geschikt voor luchtdichte verbindingen volgens DIN 4108-7.
Verwerkingstemperatuur: vanaf -10 °C; temperatuurbestendigheid: van -50 °C tot +90 °C.
Uitvoering
De kleefband wordt aangebracht volgens de voorschriften van de fabrikant en conform TV 255. De ondergrond is droog, stof-, vet- en siliconenvrij. De kleefband wordt goed aangewreven.
De kleefband wordt aangebracht vóór het plaatsen van binnenbeplating 2.
Meting
Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden.
27.12.210. materialen - beplating - gipsachtige platen/gipskartonplaten (brandwerend type DF) |PM|
Omschrijving
Brandwerende gipskartonplaat als tweede binnenbeplating van de houtskeletwand, geplaatst tegen de luchtdichte spaanplaat.
Materiaal
Gipskartonplaat beantwoordend aan NBN EN 520+A1, met CE-markering en prestatieverklaring (DoP).
Specificaties
Type (volgens NBN EN 520): DF (vastgelegde dichtheid; verbeterde kerncohesie bij hoge temperaturen).
Brandreactie (volgens NBN EN 13501-1): A2-s1,d0.
Dikte: 15 mm.
Afmetingen: breedte max. 1.200 mm; lengte max. 2.600 mm.[footnoteRef:35] [35:  Maximale plaatafmetingen binnen het toepassingsgebied van de classificatie. Grotere platen vallen er niet onder.] 

Nominale densiteit: 900 kg/m³; gewicht: ca. 13,5 kg/m².
Kantafwerking: langskanten afgeschuind (AK) / 4 kanten afgeschuind (4AK).
Uitvoering
De platen worden geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant en bevestigd zoals beschreven in 27.31.300: nieten 1,4 × 55 mm, kroonbreedte 11,2 mm, h.o.h. max. 100 mm aan de verticale randen en max. 200 mm in het midden van de plaat.
De naden verspringen ten opzichte van de naden van de spaanplaat.
Afwerkingsgraad volgens TV 233: F1 (te betegelen) / F2a (te schilderen, standaardopvoeging) / F2b (te schilderen, schraapmethode) / F3 (volvlakkig plamuren) / geen afwerking (bij leidingspouw).
Op alle buitenhoeken worden hoekbeschermingsprofielen geplaatst.
Meting
Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden.
Toepassing / locatie
Binnenbeplating 2 van de REI 60-buitenwand volgens 27.31.300.
27.15.100. materialen - regelstructuur voor binnenafwerking - hout |PM| (optioneel)
Omschrijving
Houten regelstructuur aan de binnenzijde van de REI 60-buitenwand, voor het creëren van een leidingspouw en het plaatsen van de afwerkingsbeplating.
Materiaal
Europees of inlands vurenhout (fijnspar), met CE-markering en FSC 100 %- of PEFC-label; houtvochtigheid max. 20 %; tolerantie klasse 2 volgens NBN EN 336.
Specificaties
Dikte: … mm / zie plannen; hart-op-hartafstand: … mm.
Uitvoering
Het regelwerk wordt in de stijlen bevestigd, doorheen de binnenbeplatingen. De dikte is afgestemd op de inbouw van de elektrische elementen.
Meting
Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden.
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