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[bookmark: _Cahiers_des_charges]Cahiers des charges mur extérieur REI 60 avec ouate de cellulose iQ3
Principales applications
Mur extérieur porteur à ossature bois avec une résistance au feu REI 60 (o↔i), décrit comme élément composé.
Composants de la paroi, de l’extérieur vers l’intérieur :
parement extérieur : plaque de plâtre résistante aux intempéries, renforcée par un mat de fibres de verre ;
montants et lisses basse et haute en bois massif ;
ouate de cellulose insufflée ;
panneau de particules structurel, étanche à l’air et frein-vapeur ;
bande adhésive d’étanchéité à l’air pour les joints de panneaux ;
plaque de plâtre coupe-feu de type DF ;
en option : structure de lattage pour un vide technique.
À propos de cette composition de paroi
La composition de paroi est classée REI 60 (o↔i) selon la NBN EN 13501-2:2023, dans le rapport de classement 24817B de Warringtonfire Gent (WFRGENT nv), signé le 24/09/2026.
Le classement repose sur deux essais au feu selon la NBN EN 1365-1:2012/AC:2013, avec un sens d’exposition opposé : rapport d’essai 24817A (feu côté extérieur) et 24889A-rev1 (feu côté intérieur). Il est donc valable pour les deux faces du mur porteur.
Outre REI 60 (o↔i), les classements REW 60 (o↔i) et RE 60 (o↔i) sont également attribués, ainsi que les classes inférieures REI 45, 30, 20 et 15.
Le rapport de classement et les rapports d’essai sont disponibles sur demande via technical@isoproc.be.
Menu de sélection avec des liens vers la variante souhaitée
Mur extérieur porteur REI 60 (o↔i) avec ouate de cellulose iQ3, Block'Air Particle et plaques de plâtre Siniat.
non neutre
neutre
· EXPLICATION DE L’UTILISATION DES COULEURS
Le texte en bleu nécessite l’intervention du concepteur. En fonction de la situation,
il convient (éventuellement) de supprimer ou compléter des éléments ;
un choix doit être fait ;
un ajout doit être fait.
Le texte rouge, généralement sous forme de notes de bas de page, est purement informatif et s’adresse principalement au concepteur.
Un conseil ou des commentaires ?
N’hésitez pas à contacter notre helpdesk technique pour de plus amples informations : technical@isoproc.be ; +32 15 62 19 35. Le cas échéant, nous pouvons vous rendre visite dans vos bureaux ou sur votre chantier.
Les descriptions du cahier des charges ont été rédigées avec le plus grand soin. Pour éviter des discussions ou des surcoûts ultérieurs, elles sont généralement assez étendues et détaillées. Nous vous remercions de vos commentaires et suggestions susceptibles de contribuer à l’amélioration de ce document et de la prescription de nos solutions.


[bookmark: _REI60_Non_neutre]Mur extérieur REI 60 - cahier des charges non neutre
Retour au menu et explications FR
Mur extérieur porteur à ossature bois REI 60 (o↔i)
Description
Mur extérieur porteur à ossature bois présentant une résistance au feu REI 60 (o↔i). L’ossature en bois est entièrement remplie, sur toute sa profondeur, de ouate de cellulose insufflée. Elle est revêtue, côté extérieur, d’une plaque de plâtre résistante aux intempéries et, côté intérieur, d’un panneau de particules structurel étanche à l’air et d’une plaque de plâtre coupe-feu.
Le panneau de particules, dont tous les joints sont rendus étanches, constitue la couche d’étanchéité à l’air et le frein-vapeur de la paroi. Une membrane intérieure séparée n’est pas nécessaire.
Matériel
Mur extérieur REI 60 avec ouate de cellulose iQ3 et Block'Air Particle (ISOPROC)
Composition de la paroi, de l’extérieur vers l’intérieur :
Parement extérieur selon l’article « Parement extérieur » : Siniat Weather Defence ; épaisseur : 12,5 mm.
Montants selon l’article « Montants » : bois massif aboudé KVH en épicéa C24 ; section : min. 45 × 180 mm ; entraxe : max. 400 mm.
Lisses basse et haute selon l’article « Lisses basse et haute ».
Isolation dans l’ossature selon l’article « Isolation » : ouate de cellulose iQ3 insufflée ; épaisseur : toute la profondeur des montants, min. 180 mm ; masse volumique : min. 50 kg/m³.
Membrane intérieure (pare-vapeur ou frein-vapeur) : sans objet. L’étanchéité à l’air et le frein-vapeur sont assurés par le parement intérieur 1, dont tous les joints sont rendus étanches selon l’article « Bande adhésive ».
Parement intérieur 1 selon l’article « Parement intérieur 1 » : Block'Air Particle ; épaisseur : 12 / 13 mm.[footnoteRef:2] [2:  Le Block'Air Particle a été testé en 12 mm. Le domaine d’application autorise des panneaux plus épais (≥ 12 mm). Le panneau standard en stock a une épaisseur de 13 mm ; le 12 mm est disponible sur demande.] 

Parement intérieur 2 selon l’article « Parement intérieur 2 » : Siniat Prégyflam, type DF ; épaisseur : 15 mm.
Épaisseur de la paroi (sans bardage ni vide technique) : min. 220 mm / voir plans.
Valeur U de la paroi : max. … W/(m²·K).
Performances
Résistance au feu selon la NBN EN 13501-2:2023 : REI 60 (o↔i), ainsi que REW 60 (o↔i) et RE 60 (o↔i). Le classement est valable en cas d’incendie côté extérieur comme côté intérieur.[footnoteRef:3] [3:  Rapport de classement 24817B, Warringtonfire Gent (WFRGENT nv), signé le 24/09/2026, propriété d’ISOPROC ; basé sur les rapports d’essai 24817A (16/06/2026) et 24889A-rev1 (30/07/2026). Le rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité et est disponible sur demande via technical@isoproc.be.] 

Avant le début des travaux, l’entrepreneur remet une copie du rapport de classement 24817B et exécute la paroi conformément à la composition et aux conditions de pose qui y sont décrites.
La paroi exécutée reste dans le domaine d’application directe (direct field of application) du classement :[footnoteRef:4] [4:  Le domaine d’application découle du paragraphe 13 de la NBN EN 1365-1 et est repris au paragraphe 3.3 du rapport de classement 24817B. Tout écart en dehors de ces limites, par exemple une hauteur de paroi supérieure à 3.000 mm, un entraxe plus grand, des panneaux plus minces ou plus grands ou une charge plus élevée, n’est pas couvert par le classement. Soumettez un tel écart au préalable à ISOPROC.] 

hauteur de paroi : max. 3.000 mm ; largeur de paroi : illimitée ;
épaisseur de paroi : min. 220 mm ; profondeur des montants et épaisseur d’isolation : min. 180 mm ;
entraxe des montants : max. 400 mm ;
épaisseurs des panneaux : pas inférieures à celles testées ; dimensions des panneaux et entraxes de fixation : pas supérieurs à ceux testés (voir les articles des panneaux) ; le nombre de joints horizontaux peut augmenter ;
charge axiale uniformément répartie : max. 40 kN/m ou max. 4.077 kg/m.[footnoteRef:5] [5:  Les deux essais ont été réalisés avec 16 kN par montant, pour un entraxe de 400 mm ; soit 1,98 N/mm² sur la section du montant et 144 kN sur l’ensemble de l’élément d’essai. L’ingénieur en stabilité vérifie la charge réelle par montant par rapport à cette valeur.] 

Spécifications complémentaires (à supprimer par le concepteur si non applicable)
Un vide technique est prévu. Côté intérieur, les éléments suivants sont encore prévus contre la composition décrite ci-dessus :[footnoteRef:6] [6:  Dans les deux essais, un boîtier d’encastrement en plastique non protégé (ABB Haf HW52-F, diamètre 76 mm, profondeur 50 mm) était placé directement dans la ouate de cellulose côté intérieur, sans vide technique. Un vide technique n’est donc pas une condition du résultat ; il permet toutefois de maintenir les conduites et les boîtiers en dehors de la couche d’étanchéité à l’air. Le rapport de classement ne règle pas explicitement le nombre de boîtiers d’encastrement, leur distance mutuelle ni leur pose dos à dos, et ne mentionne pas explicitement l’ajout d’une couche supplémentaire dans le domaine d’application. Discutez-en au préalable avec ISOPROC.] 

Structure de lattage pour la finition intérieure selon l’article « Vide technique » : bois ; profondeur : … mm.
Parement : plaque de plâtre / plaque de plâtre renforcée de fibres / … ; épaisseur : … mm.
Finition de façade : système de bardage ventilé selon le chapitre … / ….[footnoteRef:7] [7:  L’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie impose, selon la hauteur du bâtiment, des exigences de réaction au feu au système de revêtement de façade. Ces exigences s’appliquent indépendamment du classement REI de la paroi. Les essais ont été réalisés sans bardage.] 

Mise en œuvre
Les dispositions des STS 23-1 Constructions à ossature en bois sont d’application.
La paroi est exécutée selon la composition décrite, avec les moyens de fixation et les entraxes ci-dessous. Cette fixation fait partie de l’ensemble testé et ne relève donc pas du libre choix de l’entrepreneur.
parement extérieur : agrafes en acier, 1,5 × 50 mm, largeur du dos 11 mm ; entraxe max. 100 mm sur les bords et au centre du panneau ;
parement intérieur 1 : agrafes en acier, 1,5 × 50 mm, largeur du dos 11 mm ; entraxe max. 150 mm sur les bords et max. 300 mm au centre du panneau ;
parement intérieur 2 : agrafes en acier, 1,4 × 55 mm, largeur du dos 11,2 mm ; entraxe max. 100 mm sur les bords verticaux et max. 200 mm au centre du panneau ;
montants aux lisses basse et haute : selon l’étude de stabilité.[footnoteRef:8] [8:  Lors des essais, les montants ont été fixés avec des pointes lisses Simpson Strong-Tie, en acier, 4 × 100 mm, trois pointes par montant de chaque côté.] 

Les joints verticaux de tous les parements se situent au droit d’un montant. Les joints du parement intérieur 1 et du parement intérieur 2 sont décalés les uns par rapport aux autres.
Les joints des plaques de plâtre sont finis selon le degré de finition demandé.[footnoteRef:9] [9:  Dans les deux essais, les joints des plaques de plâtre n’ont pas été enduits et les joints du parement extérieur n’ont pas été recouverts de bande adhésive. La finition de ces joints n’est donc pas une condition de la résistance au feu ; elle reste toutefois nécessaire pour la finition souhaitée et, côté extérieur, pour la protection contre les intempéries pendant la phase de construction.] 

Le système de bardage est fixé dans les montants, à travers le parement extérieur. Il n’est pas ancré uniquement dans le parement extérieur ou dans l’isolation.
Les traversées de la paroi sont rendues étanches au feu à l’aide de produits testés à cet effet dans une paroi légère, selon les prescriptions de leur fabricant.
Lorsque la paroi est préfabriquée en atelier, l’entrepreneur protège les éléments contre l’humidité et les dommages pendant le transport, le stockage et le montage. Les panneaux endommagés sont remplacés.
Mesure
Unité de mesure : m².
Code de mesurage : surface nette ; les ouvertures inférieures à 0,5 m² ne sont pas déduites. Sont compris : toutes les couches de la composition de paroi, l’isolation, la bande adhésive sur les joints de panneaux, tous les moyens de fixation, la fermeture des orifices d’insufflation, l’éventuelle préfabrication et le montage, ainsi que les mesures de protection.
Nature du marché : quantité forfaitaire (QF).
Application / localisation
Tous les murs extérieurs porteurs soumis à une exigence de résistance au feu REI 60 / … selon les plans / ….
Parement extérieur - plaque de plâtre renforcée par un mat de fibres de verre
Description
Plaque de plâtre résistante aux intempéries utilisée comme parement extérieur de la paroi à ossature bois. La plaque constitue la couche étanche au vent et protège la paroi contre les intempéries pendant la phase de construction, jusqu’à la pose du bardage.
Matériel
Siniat Weather Defence
Plaque de plâtre hydrofugée, renforcée sur les deux faces par un mat de fibres de verre, conforme à la NBN EN 15283-1 (plaques de plâtre armées de mat), avec marquage CE et déclaration des performances (DoP).
Spécifications
Type (selon la NBN EN 15283-1) : GM-F-H1-I-R.
Réaction au feu (selon la NBN EN 13501-1) : A1.
Épaisseur : 12,5 mm.
Dimensions : largeur max. 1.200 mm ; longueur max. 2.400 mm.[footnoteRef:10] [10:  Dimensions maximales des panneaux dans le domaine d’application du classement. Des panneaux plus grands ne sont pas couverts.] 

Finition des bords : bords droits.
Masse volumique nominale : 860 kg/m³ ; poids : env. 10,8 kg/m².
Absorption d’eau (2 h) : < 3 % ; absorption d’eau en surface : < 100 g/m².
Épaisseur équivalente de la couche d’air sd : 0,12 m (ouverte à la diffusion de vapeur vers l’extérieur).
Capacité de protection contre l’incendie (selon la NBN EN 14135) : K2 10.
Mise en œuvre
Les plaques sont posées selon les prescriptions du fabricant et fixées comme décrit à l’article « Mur extérieur porteur à ossature bois REI 60 (o↔i) » : agrafes 1,5 × 50 mm, largeur du dos 11 mm, entraxe max. 100 mm sur les bords et au centre du panneau.
La fixation respecte une distance au bord suffisante (min. 11 mm) pour éviter l’arrachement de la plaque, en particulier lors de l’insufflation de l’isolation (voir l’article « Isolation »).[footnoteRef:11] [11:  Le parement extérieur est le point sensible lors de l’insufflation : la plaque peut se fissurer sous la pression d’insufflation. D’où un entraxe d’agrafage plus serré que dans une composition standard et l’évacuation active de l’air pendant l’insufflation.] 

Si la plaque reste exposée aux intempéries avant la pose du bardage, les joints sont rendus étanches avec pro clima TESCON VANA.[footnoteRef:12] [12:  Selon le fabricant, la plaque peut rester exposée aux intempéries jusqu’à 12 mois, à condition que les joints soient rendus étanches.] 

Mesure
Nature du marché : pour mémoire (PM). Compris dans le prix des murs.
Application / localisation
Parement extérieur du mur extérieur REI 60.
Montants - bois massif
Description
Les montants en bois massif constituent la structure portante verticale de la paroi à ossature bois. Ils sont posés à intervalles réguliers et reliés en bas et en haut à une lisse basse et une lisse haute.
Matériel
KVH (Konstruktionsvollholz), bois massif de construction aboudé et séché artificiellement, en épicéa européen, classé pour la résistance selon la NBN EN 14081-1 et muni du marquage CE ; aboutages selon la NBN EN 15497.
Classe de résistance (selon la NBN EN 338) : min. C24.
Humidité du bois à la mise en œuvre : max. 15 % (± 3 %).
Tolérance : classe 2 selon la NBN EN 336.
Le bois porte un label FSC 100 % ou PEFC et le fournisseur dispose d’une certification FSC ou PEFC CoC.
Traitement de préservation : procédé A2.1 selon les STS 04.3.1.3 et la NBN EN 351-1 / non requis en classe d’emploi 1 ….
Spécifications
Section : min. 45 × 180 mm (largeur × profondeur).[footnoteRef:13] [13:  Testé : bois massif aboudé KVH en épicéa C24, 45 × 180 mm, masse volumique de 413 à 417 kg/m³. Le domaine d’application autorise une profondeur de montant plus grande (≥ 180 mm). Une classe de résistance inférieure ou une autre largeur de montant n’est pas explicitement couverte.] 

Entraxe : max. 400 mm.
Mesure
Nature du marché : pour mémoire (PM). Compris dans le prix des murs.
Application / localisation
Montants du mur extérieur REI 60.
Lisses basse et haute - bois massif
Description
Les montants sont reliés en bas à une lisse basse et en haut à une lisse haute.
Matériel
Même essence, classe de résistance et qualité que les montants selon l’article « Montants ».
Spécifications
Section : min. 45 × 180 mm ; la largeur de la lisse est égale à la profondeur des montants.
Mise en œuvre
L’assemblage entre montants et lisses est réalisé selon l’étude de stabilité.
Les orifices d’insufflation de l’isolation sont, le cas échéant, réalisés dans la lisse basse ou haute (voir l’article « Isolation »).
Mesure
Nature du marché : pour mémoire (PM). Compris dans le prix des murs.
Isolation - ouate de cellulose insufflée
Description
Les compartiments entre les éléments structurels en bois sont entièrement remplis par insufflation de flocons de cellulose.
Matériel
Ouate de cellulose iQ3
Les flocons de cellulose sont composés d’au moins 90 % de fibres de cellulose recyclées (papier journal et carton), avec du sulfate de magnésium et de l’acide borique (max. 3,7 %) comme protection contre le feu, les moisissures et les insectes.
Les flocons de cellulose disposent d’un ETA valide (ETA-20/0593), avec marquage CE, et d’une B-EPD (2000048_001).
Seuls sont acceptés les produits dont la valeur λ peut être démontrée par la valeur λD déclarée dans le marquage CE ou l’ETA, ou par la valeur de calcul λUi reprise dans la base de données des produits PEB.
En cas de préfabrication en atelier, on utilise l’iQ3p : une sélection plus stricte issue de la même production, avec un minimum de fibres courtes, pour une isolation sans tassement après transport. L’iQ3p est couvert par les mêmes certificats et fiches techniques.
Spécifications
Coefficient de conductivité thermique λD (insufflé) : max. 0,038 W/(m·K).
Épaisseur d’isolation : toute la profondeur des montants, min. 180 mm.
Masse volumique après insufflation : min. 50 kg/m³ sur l’ensemble du compartiment.[footnoteRef:14] [14:  Les parois testées ont été insufflées à 50 kg/m³. La masse volumique ne figure pas comme paramètre dans le domaine d’application du classement ; ISOPROC prescrit donc au minimum 50 kg/m³, même lorsque le tableau des masses volumiques du fabricant autoriserait une valeur inférieure pour la même épaisseur.] 

Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur µ : 1 à 2.
Chaleur spécifique : env. 2.000 J/(kg·K).
Réaction au feu (selon la NBN EN 13501-1) : … selon la déclaration des performances (DoP) en vigueur du fabricant.[footnoteRef:15] [15:  La classe de réaction au feu de l’isolant n’est pas un paramètre du classement REI : celui-ci s’applique à la composition complète de la paroi. Indiquez la classe selon la déclaration des performances en vigueur au moment de l’adjudication.] 

Mise en œuvre
Les flocons de cellulose sont mis en œuvre conformément aux dispositions de l’ETA, aux directives du fabricant et aux instructions d’insufflation d’ISOPROC pour la composition de paroi REI 60, par une entreprise d’application formée et agréée par le fabricant, ou en atelier par le fournisseur du système.
Avant l’insufflation, toutes les fentes et ouvertures sont obturées. Les endroits qui ne pourront plus être remplis ultérieurement sont isolés au moyen d’un isolant fibreux approprié lors de la réalisation des compartiments.
Les flocons sont insufflés avec un équipement d’insufflation approprié et selon une technique adaptée, de sorte que le matériau soit suffisamment décompacté. Les compartiments sont entièrement remplis, dans le respect de la masse volumique minimale. Les contrôles de masse volumique nécessaires sont effectués et enregistrés pendant les travaux d’insufflation.
Pour protéger le parement extérieur contre la pression d’insufflation :
le parement extérieur est fixé avec des agrafes à un entraxe max. de 100 mm sur les bords et au centre du panneau, avec une distance au bord de min. 11 mm ;
l’air est évacué activement pendant l’insufflation.
En cas d’insufflation à la lance, l’élément est posé à plat et l’insufflation se fait par des orifices dans la lisse basse / ….
Après l’insufflation, les orifices d’insufflation sont refermés soigneusement et de manière étanche à l’air, avec l’iQ3 patch tape / ….
En cas de préfabrication, la masse volumique est adaptée de manière à ce que l’isolation ne puisse pas se tasser pendant le transport, selon le tableau des masses volumiques pour la préfabrication d’ISOPROC, avec un minimum de 50 kg/m³.
Des mesures sont prises pour éviter que la cellulose soit exposée à des températures supérieures à 80 °C (conduits de fumée, spots encastrés, …).
Mesure
Nature du marché : pour mémoire (PM). Compris dans le prix des murs.
Application / localisation
Isolation du mur extérieur REI 60 ; épaisseur totale : toute la profondeur des montants, min. 180 mm ; λD : max. 0,038 W/(m·K).
Parement intérieur 1 - panneau de particules étanche à l’air et frein-vapeur
Description
Panneau de particules structurel utilisé comme parement intérieur 1 de la paroi à ossature bois. Le panneau assure à la fois le contreventement, l’étanchéité à l’air et la fonction de frein-vapeur de la paroi ; une membrane intérieure séparée n’est pas nécessaire.
Matériel
ISOPROC Block'Air Particle
Panneau de particules conforme à la NBN EN 312, avec marquage CE et déclaration des performances (DoP) du fabricant.
Les panneaux portent un label FSC 100 % ou PEFC et le fournisseur dispose d’une certification FSC ou PEFC CoC.
Le panneau est étanche à l’air dans la masse, grâce aux fibres fines des couches extérieures des deux faces, et non grâce à un revêtement. Il n’y a donc pas de sens de pose imposé.
Spécifications
Type de panneau (selon la NBN EN 312) : P5.
Épaisseur : 12 / 13 mm ; tolérance d’épaisseur ± 0,3 mm.
Dimensions : largeur max. 1.196 mm ; longueur max. 2.800 mm.[footnoteRef:16] [16:  Dimensions maximales des panneaux dans le domaine d’application du classement. Des panneaux plus longs, par exemple de 3.300 mm, ne sont pas couverts.] 

Finition des bords : bords droits.
Masse volumique moyenne (selon la NBN EN 323) : 800 kg/m³.
Résistance à la flexion (selon la NBN EN 310) : 18 N/mm² ; module d’élasticité en flexion : 2.550 N/mm².
Résistance à la traction perpendiculaire (selon la NBN EN 319) : 0,45 N/mm² ; gonflement en épaisseur après 24 h (selon la NBN EN 317) : 11 %.
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur µ (selon la NBN EN ISO 12572), wet cup / dry cup : 300 / 600 ; soit une valeur sd d’env. 3,6 / 7,2 m en 12 mm et d’env. 3,9 / 7,8 m en 13 mm.
Perméabilité à l’air sous 50 Pa (selon la NBN EN 12114) : 0 m³/(m²·h).
Réaction au feu (selon la NBN EN 13986) : D-s2,d0.
Coefficient de conductivité thermique (selon la NBN EN 13986) : 0,12 W/(m·K).
Émission de formaldéhyde (selon la NBN EN 717-1) : classe E1 E05, ≤ 0,05 ppm.
Mise en œuvre
Les panneaux sont posés selon les prescriptions du fabricant et conformément à la NIT 255 Étanchéité à l’air des bâtiments de Buildwise.
Les panneaux sont fixés comme décrit à l’article « Mur extérieur porteur à ossature bois REI 60 (o↔i) » : agrafes 1,5 × 50 mm, largeur du dos 11 mm, entraxe max. 150 mm sur les bords et max. 300 mm au centre du panneau.
Les joints verticaux se situent au droit d’un montant et sont réalisés avec un joint d’env. 4 mm.[footnoteRef:17] [17:  Dans le rapport d’essai 24889A-rev1, le panneau de particules est décrit avec un joint de 4 mm entre les panneaux.] 

Tous les joints, raccords et éventuels dommages sont rendus étanches à l’air au moyen de la bande adhésive selon l’article « Bande adhésive ».
Les raccords avec d’autres éléments de l’enveloppe d’étanchéité à l’air (planchers, fenêtres, toiture, …) sont réalisés de manière étanche à l’air selon les plans de détail et les instructions de l’architecte.
Mesure
Nature du marché : pour mémoire (PM). Compris dans le prix des murs.
Application / localisation
Parement intérieur 1 du mur extérieur REI 60.
Bande adhésive - joints de panneaux étanches à l’air
Description
Bande adhésive destinée à rendre étanches à l’air les joints, raccords et dommages du panneau de particules étanche à l’air.
Matériel
pro clima TESCON VANA
La bande adhésive et les éventuels accessoires font partie d’un même système d’étanchéité à l’air et sont compatibles avec le support.
Spécifications
Support : non-tissé en polypropylène ; colle : colle résistante à l’eau ; protection : papier siliconé.
Largeur : 60 mm ; épaisseur : env. 0,3 mm.
Convient pour des raccords étanches à l’air selon la DIN 4108-7.
Température de mise en œuvre : à partir de -10 °C ; résistance à la température : de -50 °C à +90 °C.
Mise en œuvre
La bande adhésive est appliquée selon les prescriptions du fabricant et conformément à la NIT 255. Le support est sec et exempt de poussière, de graisse et de silicone. La bande est bien marouflée.
La bande adhésive est appliquée avant la pose du parement intérieur 2.
Mesure
Nature du marché : pour mémoire (PM). Compris dans le prix des murs.
Parement intérieur 2 - plaque de plâtre coupe-feu de type DF
Description
Plaque de plâtre coupe-feu utilisée comme deuxième parement intérieur de la paroi à ossature bois, posée contre le panneau de particules étanche à l’air.
Matériel
Siniat Prégyflam
Plaque de plâtre conforme à la NBN EN 520+A1, avec marquage CE et déclaration des performances (DoP).
Spécifications
Type (selon la NBN EN 520) : DF (masse volumique contrôlée ; cohésion du cœur améliorée à haute température).
Réaction au feu (selon la NBN EN 13501-1) : A2-s1,d0.
Épaisseur : 15 mm.
Dimensions : largeur max. 1.200 mm ; longueur max. 2.600 mm.[footnoteRef:18] [18:  Dimensions maximales des panneaux dans le domaine d’application du classement. Des panneaux plus grands ne sont pas couverts.] 

Masse volumique nominale : 900 kg/m³ ; poids : env. 13,5 kg/m².
Finition des bords : bords longitudinaux amincis (BA) / amincis sur 4 côtés (4BA).
Mise en œuvre
Les plaques sont posées selon les prescriptions du fabricant et fixées comme décrit à l’article « Mur extérieur porteur à ossature bois REI 60 (o↔i) » : agrafes 1,4 × 55 mm, largeur du dos 11,2 mm, entraxe max. 100 mm sur les bords verticaux et max. 200 mm au centre du panneau.
Les joints sont décalés par rapport aux joints du panneau de particules.
Degré de finition selon la NIT 233 : F1 (à carreler) / F2a (à peindre, jointoiement standard) / F2b (à peindre, méthode de raclage) / F3 (enduisage sur toute la surface) / pas de finition (en cas de vide technique).
Des profilés de protection d’angle sont posés sur tous les angles saillants.
Mesure
Nature du marché : pour mémoire (PM). Compris dans le prix des murs.
Application / localisation
Parement intérieur 2 du mur extérieur REI 60.
Vide technique - structure de lattage en bois pour finition intérieure (option)
Description
Structure de lattage en bois du côté intérieur du mur extérieur REI 60, destinée à créer un vide technique et à poser le parement de finition.
Matériel
Épicéa européen ou indigène, avec marquage CE et label FSC 100 % ou PEFC ; humidité du bois max. 20 % ; tolérance classe 2 selon la NBN EN 336.
Spécifications
Épaisseur : … mm / voir plans ; entraxe : … mm.
Mise en œuvre
Le lattage est fixé dans les montants, à travers les parements intérieurs. Son épaisseur est adaptée à l’encastrement des éléments électriques.
Mesure
Nature du marché : pour mémoire (PM). Compris dans le prix des murs.
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Mur extérieur porteur à ossature bois REI 60 (o↔i)
Description
Mur extérieur porteur à ossature bois présentant une résistance au feu REI 60 (o↔i). L’ossature en bois est entièrement remplie, sur toute sa profondeur, de ouate de cellulose insufflée. Elle est revêtue, côté extérieur, d’une plaque de plâtre résistante aux intempéries et, côté intérieur, d’un panneau de particules structurel étanche à l’air et d’une plaque de plâtre coupe-feu.
Le panneau de particules, dont tous les joints sont rendus étanches, constitue la couche d’étanchéité à l’air et le frein-vapeur de la paroi. Une membrane intérieure séparée n’est pas nécessaire.
Matériel
Composition de la paroi, de l’extérieur vers l’intérieur :
Parement extérieur selon l’article « Parement extérieur » : plaque de plâtre résistante aux intempéries, renforcée par un mat de fibres de verre ; épaisseur : 12,5 mm.
Montants selon l’article « Montants » : bois massif de construction aboudé C24 ; section : min. 45 × 180 mm ; entraxe : max. 400 mm.
Lisses basse et haute selon l’article « Lisses basse et haute ».
Isolation dans l’ossature selon l’article « Isolation » : ouate de cellulose insufflée ; épaisseur : toute la profondeur des montants, min. 180 mm ; masse volumique : min. 50 kg/m³.
Membrane intérieure (pare-vapeur ou frein-vapeur) : sans objet. L’étanchéité à l’air et le frein-vapeur sont assurés par le parement intérieur 1, dont tous les joints sont rendus étanches selon l’article « Bande adhésive ».
Parement intérieur 1 selon l’article « Parement intérieur 1 » : panneau de particules structurel P5 étanche à l’air ; épaisseur : 12 / 13 mm.[footnoteRef:19] [19:  Le panneau de particules a été testé en 12 mm. Le domaine d’application du classement autorise des panneaux plus épais (≥ 12 mm).] 

Parement intérieur 2 selon l’article « Parement intérieur 2 » : plaque de plâtre coupe-feu de type DF ; épaisseur : 15 mm.
Épaisseur de la paroi (sans bardage ni vide technique) : min. 220 mm / voir plans.
Valeur U de la paroi : max. … W/(m²·K).
Performances
Résistance au feu selon la NBN EN 13501-2:2023 : REI 60 (o↔i), ainsi que REW 60 (o↔i) et RE 60 (o↔i). Le classement est valable en cas d’incendie côté extérieur comme côté intérieur.
Avant le début des travaux, l’entrepreneur remet un rapport de classement selon la NBN EN 13501-2, établi par un laboratoire agréé sur la base d’essais au feu selon la NBN EN 1365-1 dans les deux sens d’exposition, pour la composition complète de la paroi telle que décrite dans le présent article. Tous les composants de la paroi exécutée correspondent au rapport de classement. La pose est entièrement conforme aux conditions de pose mentionnées dans le rapport de classement.[footnoteRef:20] [20:  La résistance au feu étant valable pour la composition complète testée, il ne suffit pas qu’un composant alternatif présente séparément les mêmes caractéristiques de produit. Une solution équivalente n’est acceptée que si l’entrepreneur présente son propre rapport de classement pour la composition complète de la paroi intégrant ce composant.] 

La paroi exécutée reste dans le domaine d’application directe (direct field of application) du classement :[footnoteRef:21] [21:  Le domaine d’application découle du paragraphe 13 de la NBN EN 1365-1 et est repris dans le rapport de classement. Tout écart en dehors de ces limites, par exemple une hauteur de paroi supérieure à 3.000 mm, un entraxe plus grand, des panneaux plus minces ou plus grands ou une charge plus élevée, n’est pas couvert par le classement. Soumettez un tel écart au préalable au concepteur.] 

hauteur de paroi : max. 3.000 mm ; largeur de paroi : illimitée ;
épaisseur de paroi : min. 220 mm ; profondeur des montants et épaisseur d’isolation : min. 180 mm ;
entraxe des montants : max. 400 mm ;
épaisseurs des panneaux : pas inférieures à celles testées ; dimensions des panneaux et entraxes de fixation : pas supérieurs à ceux testés (voir les articles des panneaux) ; le nombre de joints horizontaux peut augmenter ;
charge axiale uniformément répartie : max. 40 kN/m ou max. 4.077 kg/m.[footnoteRef:22] [22:  Les deux essais ont été réalisés avec 16 kN par montant, pour un entraxe de 400 mm ; soit 1,98 N/mm² sur la section du montant et 144 kN sur l’ensemble de l’élément d’essai. L’ingénieur en stabilité vérifie la charge réelle par montant par rapport à cette valeur.] 

Spécifications complémentaires (à supprimer par le concepteur si non applicable)
Un vide technique est prévu. Côté intérieur, les éléments suivants sont encore prévus contre la composition décrite ci-dessus :[footnoteRef:23] [23:  Dans les deux essais, un boîtier d’encastrement en plastique non protégé (diamètre 76 mm, profondeur 50 mm) était placé directement dans la ouate de cellulose côté intérieur, sans vide technique. Un vide technique n’est donc pas une condition du résultat ; il permet toutefois de maintenir les conduites et les boîtiers en dehors de la couche d’étanchéité à l’air. Le rapport de classement ne règle pas explicitement le nombre de boîtiers d’encastrement, leur distance mutuelle ni leur pose dos à dos, et ne mentionne pas explicitement l’ajout d’une couche supplémentaire dans le domaine d’application. Discutez-en au préalable avec le concepteur.] 

Structure de lattage pour la finition intérieure selon l’article « Vide technique » : bois ; profondeur : … mm.
Parement : plaque de plâtre / plaque de plâtre renforcée de fibres / … ; épaisseur : … mm.
Finition de façade : système de bardage ventilé selon le chapitre … / ….[footnoteRef:24] [24:  L’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie impose, selon la hauteur du bâtiment, des exigences de réaction au feu au système de revêtement de façade. Ces exigences s’appliquent indépendamment du classement REI de la paroi. Les essais ont été réalisés sans bardage.] 

Mise en œuvre
Les dispositions des STS 23-1 Constructions à ossature en bois sont d’application.
La paroi est exécutée selon la composition décrite, avec les moyens de fixation et les entraxes ci-dessous. Cette fixation fait partie de l’ensemble testé et ne relève donc pas du libre choix de l’entrepreneur.
parement extérieur : agrafes en acier, 1,5 × 50 mm, largeur du dos 11 mm ; entraxe max. 100 mm sur les bords et au centre du panneau ;
parement intérieur 1 : agrafes en acier, 1,5 × 50 mm, largeur du dos 11 mm ; entraxe max. 150 mm sur les bords et max. 300 mm au centre du panneau ;
parement intérieur 2 : agrafes en acier, 1,4 × 55 mm, largeur du dos 11,2 mm ; entraxe max. 100 mm sur les bords verticaux et max. 200 mm au centre du panneau ;
montants aux lisses basse et haute : selon l’étude de stabilité.[footnoteRef:25] [25:  Lors des essais, les montants ont été fixés avec des pointes lisses en acier, 4 × 100 mm, trois pointes par montant de chaque côté.] 

Les joints verticaux de tous les parements se situent au droit d’un montant. Les joints du parement intérieur 1 et du parement intérieur 2 sont décalés les uns par rapport aux autres.
Les joints des plaques de plâtre sont finis selon le degré de finition demandé.[footnoteRef:26] [26:  Dans les deux essais, les joints des plaques de plâtre n’ont pas été enduits et les joints du parement extérieur n’ont pas été recouverts de bande adhésive. La finition de ces joints n’est donc pas une condition de la résistance au feu ; elle reste toutefois nécessaire pour la finition souhaitée et, côté extérieur, pour la protection contre les intempéries pendant la phase de construction.] 

Le système de bardage est fixé dans les montants, à travers le parement extérieur. Il n’est pas ancré uniquement dans le parement extérieur ou dans l’isolation.
Les traversées de la paroi sont rendues étanches au feu à l’aide de produits testés à cet effet dans une paroi légère, selon les prescriptions de leur fabricant.
Lorsque la paroi est préfabriquée en atelier, l’entrepreneur protège les éléments contre l’humidité et les dommages pendant le transport, le stockage et le montage. Les panneaux endommagés sont remplacés.
Mesure
Unité de mesure : m².
Code de mesurage : surface nette ; les ouvertures inférieures à 0,5 m² ne sont pas déduites. Sont compris : toutes les couches de la composition de paroi, l’isolation, la bande adhésive sur les joints de panneaux, tous les moyens de fixation, la fermeture des orifices d’insufflation, l’éventuelle préfabrication et le montage, ainsi que les mesures de protection.
Nature du marché : quantité forfaitaire (QF).
Application / localisation
Tous les murs extérieurs porteurs soumis à une exigence de résistance au feu REI 60 / … selon les plans / ….
Parement extérieur - plaque de plâtre renforcée par un mat de fibres de verre
Description
Plaque de plâtre résistante aux intempéries utilisée comme parement extérieur de la paroi à ossature bois. La plaque constitue la couche étanche au vent et protège la paroi contre les intempéries pendant la phase de construction, jusqu’à la pose du bardage.
Matériel
Plaque de plâtre hydrofugée, renforcée sur les deux faces par un mat de fibres de verre, conforme à la NBN EN 15283-1 (plaques de plâtre armées de mat), avec marquage CE et déclaration des performances (DoP).
Spécifications
Type (selon la NBN EN 15283-1) : GM-F-H1-I-R.
Réaction au feu (selon la NBN EN 13501-1) : A1.
Épaisseur : 12,5 mm.
Dimensions : largeur max. 1.200 mm ; longueur max. 2.400 mm.[footnoteRef:27] [27:  Dimensions maximales des panneaux dans le domaine d’application du classement. Des panneaux plus grands ne sont pas couverts.] 

Finition des bords : bords droits.
Masse volumique nominale : 860 kg/m³ ; poids : env. 10,8 kg/m².
Absorption d’eau (2 h) : < 3 % ; absorption d’eau en surface : < 100 g/m².
Épaisseur équivalente de la couche d’air sd : 0,12 m (ouverte à la diffusion de vapeur vers l’extérieur).
Capacité de protection contre l’incendie (selon la NBN EN 14135) : K2 10.
Mise en œuvre
Les plaques sont posées selon les prescriptions du fabricant et fixées comme décrit à l’article « Mur extérieur porteur à ossature bois REI 60 (o↔i) » : agrafes 1,5 × 50 mm, largeur du dos 11 mm, entraxe max. 100 mm sur les bords et au centre du panneau.
La fixation respecte une distance au bord suffisante (min. 11 mm) pour éviter l’arrachement de la plaque, en particulier lors de l’insufflation de l’isolation (voir l’article « Isolation »).[footnoteRef:28] [28:  Le parement extérieur est le point sensible lors de l’insufflation : la plaque peut se fissurer sous la pression d’insufflation. D’où un entraxe d’agrafage plus serré que dans une composition standard et l’évacuation active de l’air pendant l’insufflation.] 

Si la plaque reste exposée aux intempéries avant la pose du bardage, les joints sont rendus étanches avec la bande adhésive prescrite par le fabricant.[footnoteRef:29] [29:  Selon le fabricant, la plaque peut rester exposée aux intempéries jusqu’à 12 mois, à condition que les joints soient rendus étanches.] 

Mesure
Nature du marché : pour mémoire (PM). Compris dans le prix des murs.
Application / localisation
Parement extérieur du mur extérieur REI 60.
Montants - bois massif
Description
Les montants en bois massif constituent la structure portante verticale de la paroi à ossature bois. Ils sont posés à intervalles réguliers et reliés en bas et en haut à une lisse basse et une lisse haute.
Matériel
bois massif de construction aboudé et séché artificiellement, en épicéa européen, classé pour la résistance selon la NBN EN 14081-1 et muni du marquage CE ; aboutages selon la NBN EN 15497.
Classe de résistance (selon la NBN EN 338) : min. C24.
Humidité du bois à la mise en œuvre : max. 15 % (± 3 %).
Tolérance : classe 2 selon la NBN EN 336.
Le bois porte un label FSC 100 % ou PEFC et le fournisseur dispose d’une certification FSC ou PEFC CoC.
Traitement de préservation : procédé A2.1 selon les STS 04.3.1.3 et la NBN EN 351-1 / non requis en classe d’emploi 1 ….
Spécifications
Section : min. 45 × 180 mm (largeur × profondeur).[footnoteRef:30] [30:  Testé : bois massif aboudé en épicéa C24, 45 × 180 mm, masse volumique de 413 à 417 kg/m³. Le domaine d’application autorise une profondeur de montant plus grande (≥ 180 mm). Une classe de résistance inférieure ou une autre largeur de montant n’est pas explicitement couverte.] 

Entraxe : max. 400 mm.
Mesure
Nature du marché : pour mémoire (PM). Compris dans le prix des murs.
Application / localisation
Montants du mur extérieur REI 60.
Lisses basse et haute - bois massif
Description
Les montants sont reliés en bas à une lisse basse et en haut à une lisse haute.
Matériel
Même essence, classe de résistance et qualité que les montants selon l’article « Montants ».
Spécifications
Section : min. 45 × 180 mm ; la largeur de la lisse est égale à la profondeur des montants.
Mise en œuvre
L’assemblage entre montants et lisses est réalisé selon l’étude de stabilité.
Les orifices d’insufflation de l’isolation sont, le cas échéant, réalisés dans la lisse basse ou haute (voir l’article « Isolation »).
Mesure
Nature du marché : pour mémoire (PM). Compris dans le prix des murs.
Isolation - ouate de cellulose insufflée
Description
Les compartiments entre les éléments structurels en bois sont entièrement remplis par insufflation de flocons de cellulose.
Matériel
Les flocons de cellulose sont composés d’au moins 90 % de fibres de cellulose recyclées (papier journal et carton), avec du sulfate de magnésium et de l’acide borique (max. 3,7 %) comme protection contre le feu, les moisissures et les insectes.
Les flocons de cellulose disposent d’un ETA (European Technical Assessment) valide, avec marquage CE, et d’une B-EPD (déclaration environnementale de produit belge).
Seuls sont acceptés les produits dont la valeur λ peut être démontrée par la valeur λD déclarée dans le marquage CE ou l’ETA, ou par la valeur de calcul λUi reprise dans la base de données des produits PEB.
Spécifications
Coefficient de conductivité thermique λD (insufflé) : max. 0,038 W/(m·K).
Épaisseur d’isolation : toute la profondeur des montants, min. 180 mm.
Masse volumique après insufflation : min. 50 kg/m³ sur l’ensemble du compartiment.[footnoteRef:31] [31:  Les parois testées ont été insufflées à 50 kg/m³. La masse volumique ne figure pas comme paramètre dans le domaine d’application du classement ; le concepteur prescrit donc au minimum 50 kg/m³, même lorsque le tableau des masses volumiques du fabricant autoriserait une valeur inférieure pour la même épaisseur.] 

Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur µ : 1 à 2.
Chaleur spécifique : env. 2.000 J/(kg·K).
Réaction au feu (selon la NBN EN 13501-1) : … selon la déclaration des performances (DoP) en vigueur du fabricant.[footnoteRef:32] [32:  La classe de réaction au feu de l’isolant n’est pas un paramètre du classement REI : celui-ci s’applique à la composition complète de la paroi. Indiquez la classe selon la déclaration des performances en vigueur au moment de l’adjudication.] 

Mise en œuvre
Les flocons de cellulose sont mis en œuvre conformément aux dispositions de l’ETA, aux directives du fabricant et aux instructions d’insufflation spécifiques du fabricant pour cette composition de paroi, par une entreprise d’application formée et agréée par le fabricant, ou en atelier par le fournisseur du système.
Avant l’insufflation, toutes les fentes et ouvertures sont obturées. Les endroits qui ne pourront plus être remplis ultérieurement sont isolés au moyen d’un isolant fibreux approprié lors de la réalisation des compartiments.
Les flocons sont insufflés avec un équipement d’insufflation approprié et selon une technique adaptée, de sorte que le matériau soit suffisamment décompacté. Les compartiments sont entièrement remplis, dans le respect de la masse volumique minimale. Les contrôles de masse volumique nécessaires sont effectués et enregistrés pendant les travaux d’insufflation.
Pour protéger le parement extérieur contre la pression d’insufflation :
le parement extérieur est fixé avec des agrafes à un entraxe max. de 100 mm sur les bords et au centre du panneau, avec une distance au bord de min. 11 mm ;
l’air est évacué activement pendant l’insufflation.
En cas d’insufflation à la lance, l’élément est posé à plat et l’insufflation se fait par des orifices dans la lisse basse / ….
Après l’insufflation, les orifices d’insufflation sont refermés soigneusement et de manière étanche à l’air, avec une bande adhésive appropriée / ….
En cas de préfabrication, la masse volumique est adaptée de manière à ce que l’isolation ne puisse pas se tasser pendant le transport, avec un minimum de 50 kg/m³.
Des mesures sont prises pour éviter que la cellulose soit exposée à des températures supérieures à 80 °C (conduits de fumée, spots encastrés, …).
Mesure
Nature du marché : pour mémoire (PM). Compris dans le prix des murs.
Application / localisation
Isolation du mur extérieur REI 60 ; épaisseur totale : toute la profondeur des montants, min. 180 mm ; λD : max. 0,038 W/(m·K).
Parement intérieur 1 - panneau de particules étanche à l’air et frein-vapeur
Description
Panneau de particules structurel utilisé comme parement intérieur 1 de la paroi à ossature bois. Le panneau assure à la fois le contreventement, l’étanchéité à l’air et la fonction de frein-vapeur de la paroi ; une membrane intérieure séparée n’est pas nécessaire.
Matériel
Panneau de particules conforme à la NBN EN 312, avec marquage CE et déclaration des performances (DoP) du fabricant.
Les panneaux portent un label FSC 100 % ou PEFC et le fournisseur dispose d’une certification FSC ou PEFC CoC.
Le panneau est étanche à l’air dans la masse, grâce aux fibres fines des couches extérieures des deux faces, et non grâce à un revêtement. Il n’y a donc pas de sens de pose imposé.
Spécifications
Type de panneau (selon la NBN EN 312) : P5.
Épaisseur : 12 / 13 mm ; tolérance d’épaisseur ± 0,3 mm.
Dimensions : largeur max. 1.196 mm ; longueur max. 2.800 mm.[footnoteRef:33] [33:  Dimensions maximales des panneaux dans le domaine d’application du classement. Des panneaux plus longs, par exemple de 3.300 mm, ne sont pas couverts.] 

Finition des bords : bords droits.
Masse volumique moyenne (selon la NBN EN 323) : 800 kg/m³.
Résistance à la flexion (selon la NBN EN 310) : 18 N/mm² ; module d’élasticité en flexion : 2.550 N/mm².
Résistance à la traction perpendiculaire (selon la NBN EN 319) : 0,45 N/mm² ; gonflement en épaisseur après 24 h (selon la NBN EN 317) : 11 %.
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur µ (selon la NBN EN ISO 12572), wet cup / dry cup : 300 / 600 ; soit une valeur sd d’env. 3,6 / 7,2 m en 12 mm et d’env. 3,9 / 7,8 m en 13 mm.
Perméabilité à l’air sous 50 Pa (selon la NBN EN 12114) : 0 m³/(m²·h).
Réaction au feu (selon la NBN EN 13986) : D-s2,d0.
Coefficient de conductivité thermique (selon la NBN EN 13986) : 0,12 W/(m·K).
Émission de formaldéhyde (selon la NBN EN 717-1) : classe E1 E05, ≤ 0,05 ppm.
Mise en œuvre
Les panneaux sont posés selon les prescriptions du fabricant et conformément à la NIT 255 Étanchéité à l’air des bâtiments de Buildwise.
Les panneaux sont fixés comme décrit à l’article « Mur extérieur porteur à ossature bois REI 60 (o↔i) » : agrafes 1,5 × 50 mm, largeur du dos 11 mm, entraxe max. 150 mm sur les bords et max. 300 mm au centre du panneau.
Les joints verticaux se situent au droit d’un montant et sont réalisés avec un joint d’env. 4 mm.[footnoteRef:34] [34:  C’est ainsi que le panneau de particules a été mis en œuvre dans la composition testée.] 

Tous les joints, raccords et éventuels dommages sont rendus étanches à l’air au moyen de la bande adhésive selon l’article « Bande adhésive ».
Les raccords avec d’autres éléments de l’enveloppe d’étanchéité à l’air (planchers, fenêtres, toiture, …) sont réalisés de manière étanche à l’air selon les plans de détail et les instructions de l’architecte.
Mesure
Nature du marché : pour mémoire (PM). Compris dans le prix des murs.
Application / localisation
Parement intérieur 1 du mur extérieur REI 60.
Bande adhésive - joints de panneaux étanches à l’air
Description
Bande adhésive destinée à rendre étanches à l’air les joints, raccords et dommages du panneau de particules étanche à l’air.
Matériel
La bande adhésive et les éventuels accessoires font partie d’un même système d’étanchéité à l’air et sont compatibles avec le support.
Spécifications
Support : non-tissé en polypropylène ; colle : colle résistante à l’eau ; protection : papier siliconé.
Largeur : 60 mm ; épaisseur : env. 0,3 mm.
Convient pour des raccords étanches à l’air selon la DIN 4108-7.
Température de mise en œuvre : à partir de -10 °C ; résistance à la température : de -50 °C à +90 °C.
Mise en œuvre
La bande adhésive est appliquée selon les prescriptions du fabricant et conformément à la NIT 255. Le support est sec et exempt de poussière, de graisse et de silicone. La bande est bien marouflée.
La bande adhésive est appliquée avant la pose du parement intérieur 2.
Mesure
Nature du marché : pour mémoire (PM). Compris dans le prix des murs.
Parement intérieur 2 - plaque de plâtre coupe-feu de type DF
Description
Plaque de plâtre coupe-feu utilisée comme deuxième parement intérieur de la paroi à ossature bois, posée contre le panneau de particules étanche à l’air.
Matériel
Plaque de plâtre conforme à la NBN EN 520+A1, avec marquage CE et déclaration des performances (DoP).
Spécifications
Type (selon la NBN EN 520) : DF (masse volumique contrôlée ; cohésion du cœur améliorée à haute température).
Réaction au feu (selon la NBN EN 13501-1) : A2-s1,d0.
Épaisseur : 15 mm.
Dimensions : largeur max. 1.200 mm ; longueur max. 2.600 mm.[footnoteRef:35] [35:  Dimensions maximales des panneaux dans le domaine d’application du classement. Des panneaux plus grands ne sont pas couverts.] 

Masse volumique nominale : 900 kg/m³ ; poids : env. 13,5 kg/m².
Finition des bords : bords longitudinaux amincis (BA) / amincis sur 4 côtés (4BA).
Mise en œuvre
Les plaques sont posées selon les prescriptions du fabricant et fixées comme décrit à l’article « Mur extérieur porteur à ossature bois REI 60 (o↔i) » : agrafes 1,4 × 55 mm, largeur du dos 11,2 mm, entraxe max. 100 mm sur les bords verticaux et max. 200 mm au centre du panneau.
Les joints sont décalés par rapport aux joints du panneau de particules.
Degré de finition selon la NIT 233 : F1 (à carreler) / F2a (à peindre, jointoiement standard) / F2b (à peindre, méthode de raclage) / F3 (enduisage sur toute la surface) / pas de finition (en cas de vide technique).
Des profilés de protection d’angle sont posés sur tous les angles saillants.
Mesure
Nature du marché : pour mémoire (PM). Compris dans le prix des murs.
Application / localisation
Parement intérieur 2 du mur extérieur REI 60.
Vide technique - structure de lattage en bois pour finition intérieure (option)
Description
Structure de lattage en bois du côté intérieur du mur extérieur REI 60, destinée à créer un vide technique et à poser le parement de finition.
Matériel
Épicéa européen ou indigène, avec marquage CE et label FSC 100 % ou PEFC ; humidité du bois max. 20 % ; tolérance classe 2 selon la NBN EN 336.
Spécifications
Épaisseur : … mm / voir plans ; entraxe : … mm.
Mise en œuvre
Le lattage est fixé dans les montants, à travers les parements intérieurs. Son épaisseur est adaptée à l’encastrement des éléments électriques.
Mesure
Nature du marché : pour mémoire (PM). Compris dans le prix des murs.
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